Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский муниципальный округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

г.Углегорск

2025 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Глава 2     "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования";

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования";

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Глава 8 "Предложения по   строительству,   реконструкции   и   (или) модернизации тепловых сетей";

Глава 9 "Предложения по переводу открытых   систем   теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Глава 10	"Перспективные топливные балансы"; Глава 11	"Оценка надежности теплоснабжения";

Глава 12	"Обоснование	инвестиций	в	строительство,	реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Глава 13	"Индикаторы	развития	систем	теплоснабжения	муниципального образования";

Глава 14	"Ценовые (тарифные) последствия";

Глава 15	"Реестр единых теплоснабжающих организаций"; Глава 16	"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Глава 17	"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Глава 18	"Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения";

Глава 19	"Оценка экологической безопасности теплоснабжения".

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Оглавление	6

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	7

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	13

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в

соответствии с законодательством Российской Федерации	24

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

..................................................................................................................................   28

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	38

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	38

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	39

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации

схемы теплоснабжения	39

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной

застройки	40

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии . 40

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	40

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ	И	ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время муниципальное образование Углегорский городской округ имеет определённый потенциал для развития. Территория округа характеризуется наличием развитой промышленной зоны (угольная промышленность), наличием значительных по площади свободных территорий, пригодных для освоения и не занятых под определённый вид использования.

Территория округа, определенная генеральным планом, достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития.

  - Данные	базового	уровня	потребления	тепла	на	цели теплоснабжения

В	Углегорском	городском	округе	существует	18	отдельных	систем централизованного теплоснабжения.

В г. Углегорск существует 9 изолированных систем централизованного теплоснабжения:

    - котельной №1;

    - котельной №2;

    - котельной №3;

    - котельной №5;

    - котельной №6;

    - котельной №8;

    - котельной №9;

    - котельной №10;

    - котельной №21.

В пгт. Шахтерск существует 3 изолированных систем централизованного теплоснабжения:

- Районная котельная № 1;

- котельная № 3 (ДЮСШ).

В	посёлке	Бошняково	существует	2	изолированных	системы централизованного теплоснабжения:

- котельной №1;

- котельной №2;

В посёлке Краснополье централизованного теплоснабжения осуществляется от котельной №19.

В посёлке Поречье централизованного теплоснабжения осуществляется от котельной №21.

В посёлке Лесогорское централизованного теплоснабжения осуществляется от котельной №4 (школа).

Присоединенная тепловая нагрузка и данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.	Расчетная тепловая нагрузка

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Всего | 9,14 |
|  | О/В | 9,14 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №2 | Всего | 6,47 |
|  | О/В | 6,47 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №3 | Всего | 3,51 |
|  | О/В | 3,51 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №5 | Всего | 0,24 |

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | О/В | 0,24 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №6 | Всего | 0,17 |
|  | О/В | 0,17 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №8 | Всего | 2,74 |
|  | О/В | 2,74 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №9 | Всего | 0,14 |
|  | О/В | 0,14 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №10 | Всего | 0,54 |
|  | О/В | 0,53 |
|  | ГВС | 0,01 |
| Котельная №21 | Всего | 0,64 |
|  | О/В | 0,63 |
|  | ГВС | 0,01 |
| Котельная №19 с. Краснополье | Всего | 2,75 |
|  | О/В | 2,75 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №20 с. Поречье | Всего | 0,83 |
|  | О/В | 0,83 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №1 с. Бошняково | Всего | 1,39 |
|  | О/В | 1,39 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №2 с. Бошняково | Всего | 0,45 |
|  | О/В | 0,45 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Районная котельная № 1 пгт. Шахтерск | Всего | 16,58 |
|  | О/В | 16,58 |
|  | ГВС | 0,00 |
| пгт. Шахтерск | О/В | 0,54 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | Всего | 0,00 |

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| пгт. Шахтерск | О/В | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | Всего | 0,00 |
|  | О/В | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 |

Таблица 2.	Фактическое потребление тепловой энергии за 2024 год

| Значения потребления тепловой энергии | Ед. изм. | Отопительный период | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Углегорск |  |  |  |
| Котельная №1 | Гкал | 27317,82 | 27317,82 |
| отопление | Гкал | 27317,82 | 27317,82 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 | Гкал | 19328,35 | 19328,35 |
| отопление | Гкал | 19328,35 | 19328,35 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 | Гкал | 10489,85 | 10489,85 |
| отопление | Гкал | 10489,85 | 10489,85 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5 | Гкал | 719,36 | 719,36 |
| отопление | Гкал | 719,36 | 719,36 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 | Гкал | 506,67 | 506,67 |
| отопление | Гкал | 506,67 | 506,67 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №8 | Гкал | 8195,80 | 8195,80 |
| отопление | Гкал | 8195,80 | 8195,80 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 | Гкал | 411,53 | 411,53 |
| отопление | Гкал | 411,53 | 411,53 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная 10 | Гкал | 1664,53 | 1685,91 |
| отопление | Гкал | 1 583,23 | 1583,23 |
| ГВС | Гкал | 81,294 | 102,679 |
| Котельная 21 | Гкал | 1951,08 | 1960,96 |
| отопление | Гкал | 1 871,58 | 1871,58 |
| ГВС | Гкал | 79,50 | 89,38 |
| Итого по г. Углегорску | Гкал | 70 584,98 | 70 616,24 |
| село Краснополье |  |  |  |
| Котельная №19 | Гкал | 8215,09 | 8215,09 |
| отопление | Гкал | 8215,09 | 8215,09 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| село Поречье |  |  |  |
| Котельная №20 | Гкал | 2495,65 | 2495,65 |
| отопление | Гкал | 2495,65 | 2495,65 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Углегорское ГП | Гкал | 83 053,64 | 83 084,90 |
| село Лесогорское |  |  |  |
| Котельная №4 с. Лесогорское(школа) | Гкал | н/д | н/д |
| отопление | Гкал | н/д | н/д |
| ГВС | Гкал | н/д | н/д |
| Итого по с. Лесогорское | Гкал | н/д | н/д |
| с. Бошняково |  |  |  |
| Котельная №1 | Гкал | 4158,84 | 4158,84 |
| отопление | Гкал | 4158,84 | 4158,84 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 | Гкал | 1348,10 | 1348,10 |
| отопление | Гкал | 1348,10 | 1348,10 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с. Бошняково | Гкал | 5 506,94 | 5 506,94 |
| пгт. Шахтерск |  |  |  |
| Районная котельная №1 | Гкал | 49560,41 | 49560,41 |
| отопление | Гкал | 49560,41 | 49560,41 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 (ДЮСШ) | Гкал | н/д | н/д |
| отопление | Гкал | н/д | н/д |
| ГВС | Гкал | н/д | н/д |
| Итого по пгт. Шахтерск | Гкал | 51 167,41 | 51 167,41 |
| Итого | Гкал | 139 727,99 | 139 759,25 |

Распределение	потребления	тепловой	энергии	по	территориальным единицам представлено в виде диаграммы на рисунке 1.

Рисунок 1.	Расчетное потребление тепловой энергии территориальными единицами городского округа

Наибольшее потребление тепловой энергии приходится на административный центр – г. Углегорск.

12

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию, сформирован прогноз застройки города и изменения численности населения на период до 2037 года. Прогноз основан на данных Генерального плана и данных, полученных от администрации города.

Согласно действующему Генеральному плану, административным центром городского округа является г. Углегорск. На расстоянии 10 км от административного центра расположен еще один крупный населенный пункт данного муниципального образования пгт. Шахтерск. Также система расселения городского    округа    представлена     14     сельскими    населенными    пунктами: с. Краснополье, с. Медвежье, с. Ольховка, с. Ольшанка, с. Орлово, с. Поречье, с. Приозерное, с. Прудное, с. Лесогорское, с. Надеждино, с. Тельновское, с. Ударное, с. Бошняково, с. Белые Ключи.

Фактическая (по состоянию на 2023 год) и планируемая численность населения Углегорского муниципального округа согласно Генеральному плану представлена в таблице ниже.

Таблица 3.   Прогноз численности населения согласно Генеральному плану

| Наименование | Численность населения на 01 января отчетного года (2023), человек | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2037 год |
| г. Углегорск | 8405 | 7880 | 8485 | 9757 |
| пгт. Шахтерск | 5986 | 5242 | 4883 | 4395 |
| с. Краснополье | 489 | 386 | 327 | 360 |
| с. Медвежье | 52 | 30 | 12 | 13 |
| с. Никольское | 178 | 144 |  |  |
| с. Ольховка | 232 | 149 | 86 | 94 |
| с. Ольшанка | 86 | 73 | 68 | 75 |
| с. Орлово | 15 | 7 | 0 | 0 |
| с. Поречье | 197 | 118 | 57 | 63 |
| с. Приозерное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Прудное | 9 | 0 | 0 | 0 |
| с. Лесогорское | 240 | 161 | 103 | 114 |
| с. Надеждино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Тельновское | 74 | 71 | 67 | 74 |

| Наименование | Численность населения на 01 января отчетного года (2023), человек | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2037 год |
| с. Ударное | 5 | 0 | 0 | 0 |
| с. Бошняково | 583 | 363 | 235 | 258 |
| с. Белые Ключи | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16552 | 14624 | 14449 | 15342 |

В настоящее время, численность населения Углегорского муниципального  округа составляет 16,552 тыс. человек. На рисунке ниже представлены данные о фактической и перспективной (согласно Генеральному плану) численности Углегорского городского округа.      Рисунок 2.	Фактическая и прогнозируемая численность населения

Как видно из рисунка выше, фактическая и прогнозная численность населения в 2019 – 2023 гг. отличается незначительно, ввиду чего предлагается принять сохранение заложенных в Генеральном плане темпов изменения численности населения. Таким образом, в данном проекте при актуализации Схемы теплоснабжения городского округа на расчетный срок до 2037 года принимается динамика демографического снижения численности населения до 2030 г. и рост численности населения после 2030г, заложенная Генеральным планом.

По состоянию на 01.01.2017 г. жилищный фонд Углегорского муниципального округа составляет 558,5 тыс. кв. м. Характеристика жилого фонда Углегорского муниципального округа представлена в таблице 4.

Таблица 4.	Общая площадь жилищного фонда

| Жилищный фонд | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс. м | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально- определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |
| пгт. Шахтерск | 197,6 | - | 197,6 |
| село Лесогорское | 10,5 | н/д | н/д |
| село Надеждино | 0,3 | н/д | н/д |
| село Тельновское | 1,8 | н/д | н/д |
| село Ударное | 9,9 | н/д | н/д |
| пр. сельские населенные пункты (относящиеся к упраздненному Шахтерскому городскому поселению) | 38,8 | 1,3 | 37,5 |
| г. Углегорск | 230,6 | 6,5 | 224 |
| село Краснополье | 18,4 | н/д | н/д |
| село Медвежье | 2,4 | н/д | н/д |
| село Ольховка | 9,3 | н/д | н/д |
| село Ольшанка | 2,4 | н/д | н/д |
| село Поречье | 10,5 | н/д | н/д |
| пр. сельские населенные пункты (относящиеся к упраздненному Углегорскому городскому поселению) | 55,9 | 5,6 | 50,3 |
| село Бошняково | 35,6 | 4,9 | 30,7 |
| Всего | 631,3 | 18,3 | 540,2 |

В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон устанавливаются следующие нормативы жилищной обеспеченности на одного человека:

- на срок до 2020 года – 25,9 кв. м общей площади жилых помещений;

- на срок до 2030 года – 30 кв. м общей площади жилых помещений.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального образования, составила 30,6 м² на человека, при этом показатель по г. Углегорску – 25,42 м² на человека, по пгт. Шахтерск – 29,36 м² на человека, в с. Бошняково – 53,69 м² на человека, в сельских населенных пунктах Углегорского планировочного района – в среднем 38,24 м² на человека, в сельских населенных пунктах Шахтерского планировочного района – около 107,18 м² на человека.

Таким образом, средняя площадь жилых помещений на человека в сельских населенных пунктах значительно больше нормативного, в пгт. Шахтерск больше

нормативного на 3,46 м², в г. Углегорск незначительно ниже нормативного показателя.

Данные о предполагаемом строительстве жилого, общественного и прочих фондов на территории Углегорского городского округа составлены на основе Генерального плана городского округа, данных полученных от администрации и представлены на период 2023-2037 гг. Данные по новому строительству представлены в таблице 5.

Таблица 5.	План строительства жилого и общественного фонда до 2037 года

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Вид застройки | Характеристика | Площадь | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | ул. Свободная, дом 30 65:15:0000005:3335 | Общественно-деловая застройка | – | 10065* | 2023 |
| 2 | Строительство многоквартирных домов | 65:15:0000001:1150 | Многоквартирная застройка | – | 11500* | 2024-2026 |
| 3 | Строительство многоквартирных домов | ул. Красноармейская, напротив психоневрологического интерната, на пустыре между крайними домами и ЦРБ 65:15:0000004:658 | Многоквартирная застройка | строительство 10-12 МКД | 13900 | 2026 |
| 4 | Строительство восьми 24-х квартирных жилых дома в г. Углегорске | ул. Войтинского г. Углегорск | Многоквартирная застройка | восемь 24-х квартирных жилых дома | 11 120 | 2023-2026 |
| 5 | Строительство многоквартирного дома в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | Многоквартирная застройка | 50-ти квартирный жилой дом | 2600 | 2023 |
| 6 | Многоквартирные жилые дома | г. Углегорск, ул. Инженерная кадастровый номер земельного участка 65:15:0000006:869 | Многоквартирная застройка | – | 7417 | 2023 |
| 7 | Строительство 2 МКД | г. Углегорск, ул. Инженерная кадастровый номер земельного участка 65:15:0000006:868 | Многоквартирная застройка | – | – | 2023 |
| 8 | Строительство шести одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:308 | Многоквартирная застройка | шесть 2-х квартирных жилых дома | 1030,8 | 2026 |
| 9 | Строительство пяти одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:435 | Многоквартирная застройка | пять 2-х квартирных жилых дома | 859 | 2026 |
| 10 | Общежитие | с. Краснополье, ул. Юбилейная, 43 кадастровый номер земельного участка 65:14:0000018:724 | Бюджет | 200 мест | 2210* | 2025 |
| 11 | Десять трехэтажных жилых дома | Микрорайон №3 ул. Интернациональная | Многоквартирная застройка | 50 мест | 12000 | 2022-2024 |
| 12 | 5 жилых дома | пгт. Шахтерск ул. Окружная кадастровый номер земельного участка 65:14:0000008:2157 | Многоквартирная застройка | 4 дома по 60 квартир, 1 дом по 65 квартир | 31578 | 2023-2024 |
| 13 | Строительство трех 5-ти этажных жилых дома | г. Углегорск, кадастровый номер земельного участка 65:15:0000005:4528 | Многоквартирная застройка | 3 пятиэтажные жилые дома | 12000 | 2025 |

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Вид застройки | Характеристика | Площадь | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Поликлиника | г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 кадастровый номер земельного участка 65:15:0000004:850 | Бюджет | – | – | 2025 |
| 15 | Спецприемник ОМВД | г. Углегорск, ул. Капасина,15а | Бюджет | – | – | 2023 |
| *Площадь указана ориентировочно на основе объектов-аналогов |  |  |  |  |  |  |

Данные таблицы 5 представлены на рисунке ниже в виде диаграммы.

Рисунок 3.	Распределение перспективного строительства по типам застройки

Анализ таблицы и диаграммы показывает, что наибольший прирост площадей будет приходиться на долю многоквартирной застройки – 89%; прирост площадей в общественно-деловой застройке 9%.

Наряду с введением нового жилого фонда, планируется ликвидация (снос) наиболее ветхого и аварийного жилья. Реестр жилых домов, подключенных к централизованному теплоснабжению и признанных наиболее ветхими и аварийными в МО Углегорского муниципального округа представлен в таблице 6.

19

Таблица 6.	Реестр аварийного жилищного фонда Углегорского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углегорск котельная №1 | Свободная | 30а | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №1034 от 19.11.2020 | 238,34 | 605,8 | 2026 |
| 2 | Углегорск котельная №1 | Свободная | 32 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №1034 от 19.11.2020 | 98,28 | 385,4 | 2026 |
| 3 | Углегорск котельная №1 | Победы | 169 | подлежит сносу до 31.12.2026 г. Пост. УГО № 181 от 10.03.2021 | 247,65 | 608,7 | 2026 |
| 4 | Углегорск котельная №1 | Победы | 169а | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УГО № 809 от 07.10.2019 | 258,15 | 580,9 | 2024 |
| 5 | Углегорск котельная №1 | Победы | 169б | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УГО № 809 от 07.10.2019 | 258,5 | 572,9 | 2024 |
| 6 | Углегорск котельная №1 | Победы | 171а | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УГО № 809 от 07.10.2019 | 255,01 | 602,5 | 2024 |
| 7 | Углегорск котельная №1 | Победы | 175 | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УГО № 809 от 07.10.2019 | 258,09 | 575,2 | 2024 |
| 8 | Углегорск котельная №1 | Капасина | 11 | подлежит сносу до 31.12.2026 г. Пост. УГО № 181 от 10.03.2021 | 257,62 | 606,5 | 2026 |
| 9 | Углегорск котельная №1 | Железнодорожная | 4А | подлежит сносу | 256,14 | 606,2 | 2026 |
| 10 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 16 | подлежит сносу Пост. УГО № 518 от 28.06.2017 | 140,56 | 328,9 | 2024 |
| 11 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 16а | подлежит сносу Пост. УГО № 518 от 28.06.2017 | 141 | 293,5 | 2024 |
| 12 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 20 | подлежит сносу Пост. УГО № 518 от 28.06.2017 | 17,24 | 43,7 | 2024 |
| 13 | Углегорск котельная № 2 | Баранова | 4 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 324,09 | 748,4 | 2026 |
| 14 | Углегорск котельная № 2 | Баранова | 7 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 165,04 | 379,4 | 2025 |
| 15 | Углегорск котельная № 2 | Красноармейская | 6 | подлежит сносу заключение №18/329 от 27.06.2014 | 583,56 | 2248,7 | 2023 |
| 16 | Углегорск котельная № 10 | Красноармейская | 19 | подлежит сносу | 249,8 | 604,6 | 2029 |
| 17 | Углегорск котельная № 3 | Бумажная | 31, кв.1 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 26 | 60,7 | 2026 |
| 18 | Углегорск котельная № 3 | Родниковая | 10 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 46,99 | 52,5 | 2026 |
| 19 | Углегорск котельная № 3 | Инженерная | 12 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 62,12 | 145,1 | 2026 |
| 20 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 19 | подлежит сносу | 297,77 | 1616,9 | 2028 |
| 21 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 41 | подлежит сносу | 310,6 | 773,8 | 2028 |
| 22 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 43 | подлежит сносу | 250,35 | 608,3 | 2028 |

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 45 | подлежит сносу | 301,34 | 724,1 | 2028 |
| 24 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 47 | подлежит сносу | 117,52 | 760,5 | 2028 |
| 25 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 48 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 16,95 | 39,6 | 2026 |
| 26 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 1 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 59,97 | 140 | 2026 |
| 27 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 2 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 152,1 | 314,7 | 2026 |
| 28 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 6 | подлежит сносу | 175,06 | 656,4 | 2029 |
| 29 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 23 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 39,29 | 91,7 | 2026 |
| 30 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 24 | подлежит сносу Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 37,41 | 87,3 | 2026 |
| 31 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 28 | подлежит сносу. Пост. УГО №318 от 18.04.2023 | 239,61 | 940,6 | 2027 |
| 32 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 30 | подлежит сносу | 235,08 | 927,8 | 2028 |
| 33 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 34 | подлежит сносу. Пост. УГО № 484 от 11.06.2019 | 39,12 | 91,3 | 2026 |
| 39 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 23 | подлежит сносу. Пост. УГО № 518 от 28.06.2017 | 273,49 | 639 | 2025 |
| 40 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 27 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №979 от 30.10.2020 | 141,49 | 329,8 | 2026 |
| 41 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 31 | подлежит сносу. Пост. УГП № 795 от30.12.2016 | 106,5 | 240,2 | 2025 |
| 42 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 39 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 36,98 | 64 | 2025 |
| 43 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 46 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №979 от 30.10.2020 | 15,94 | 37,2 | 2026 |
| 44 | Краснополье котельная № 19 | Советская | 4 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО № 577 от 22.06.2020 | 23,09 | 53,9 | 2025 |
| 45 | Краснополье котельная № 19 | Советская | 6 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 45,28 | 105,7 | 2025 |
| 46 | Краснополье котельная № 19 | Советская | 17 | подлежит сносу. Пост. УГО № 518 от 28.06.2017 | 121,11 | 335,2 | 2025 |

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Краснополье котельная № 19 | Чуднова | 6 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №979 от 30.10.2020 | 145,37 | 430,3 | 2026 |
| 48 | Краснополье котельная № 19 | Новая | 7 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 216,69 | 492,4 | 2025 |
| 49 | Краснополье котельная № 19 | Новая | 8 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 124,78 | 280,2 | 2025 |
| 50 | Краснополье котельная № 19 | Черемушки | 13 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 309,98 | 141,7 | 2025 |
| 51 | Краснополье котельная № 19 | Центральная | 21 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 90,98 | 187,2 | 2025 |
| 52 | Краснополье котельная № 19 | 30-лет Совхоза | 1 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 68,47 | 159,8 | 2025 |
| 53 | Краснополье котельная № 19 | 30-лет Совхоза | 3 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 20,12 | 126,5 | 2025 |
| 54 | Краснополье котельная № 19 | 30-лет Совхоза | 5 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 69,66 | 162,6 | 2025 |
| 55 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 1 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 62,5 | 145,9 | 2025 |
| 56 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 2 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 46,16 | 107,8 | 2025 |
| 57 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 3 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 72,98 | 170,4 | 2025 |
| 58 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 4 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 68,28 | 159,4 | 2025 |
| 59 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 6 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УГО №351 от 09.04.2020 | 67,47 | 157,5 | 2025 |
| 60 | Поречье котельная №20 | Клубная | 1 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №979 от 30.10.2020 | 28,44 | 66,4 | 2026 |
| 61 | Поречье котельная №20 | Клубная | 4 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №979 от 30.10.2020 | 64,01 | 149,4 | 2026 |
| 68 | Шахтерск районная котельная | Ленина | 5 | подлежит сносу |  | 414,1 | 2028 |
| 69 | Шахтерск районная котельная | Ленина | 9 | подлежит сносу |  | 414,1 | 2028 |
| 70 | Углегорск котельная № 3 | Инженерная | 15 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №424 от 16.06.2023 | 122,07 | 295 | 2026 |

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Углегорск котельная № 3 | Инженерная | 18 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УГО №424 от 16.06.2023 | 113,86 | 285,1 | 2026 |
| 72 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 11 | подлежит сносу до 31.12.2027г. Пост. УГО №318 от 20.06.2023 | 256,95 | 615 | 2027 |

В таблице 7 представлено изменение (с учетом вывода из эксплуатации) площади застройки на расчетный период разработки схемы теплоснабжения в зонах действия источников теплоснабжения.

Таблица 7. Общее (с учетом вывода из эксплуатации) изменение строительных фондов в период до 2037 года, м2

| Наименование | Ввод, м2 | Снос, м2 |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирная застройка | 104005 | 31462,6 |
| Бюджет | 2210 | – |
| Прочее | – | – |
| Общественно-деловая застройка | 10065 | – |
| Итого | 116280 | 31462,6 |

Организацию индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки городского округа планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При

определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

    - в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

    - в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг, используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

    - в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

    - на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

    - в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

    - на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в

соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Согласно постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (далее по тексту – Требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений), «для многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт общего имущества, предусматривается обязанность по подтверждению управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно- строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме, нормируемых показателей энергетической эффективности в части элементов конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, изменяемых при капитальном ремонте общего имущества, после окончания капитального ремонта инструментально-расчетным методом».

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании,

строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г.

- не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню.";

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление (вентиляцию) для вновь возводимых зданий представлены в таблице 8, для реконструируемых зданий – в таблице 9.

Таблица 8. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь возводимых зданий

| Количество этажей | Базовый, ккал/ч/кв.м | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | с 2023 года | с 2028 года |
| Многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки |  |  |  |  |
| 1 | 142,0 | 113,6 | 85,2 | 71 |
| 2 | 130,8 | 104,64 | 78,48 | 65,4 |
| 3- 4 | 80,0 | 64 | 48 | 40 |
| 5- 9 | 66,0 | 52,8 | 39,6 | 33 |
| 10 | 64,2 | 51,36 | 38,52 | 32,1 |
| 11 | 63,0 | 50,4 | 37,8 | 31,5 |
| 12 | 63,0 | 50,4 | 37,8 | 31,5 |
| Многоквартирные или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |
| 1 | 47,4 | 37,92 | 28,44 | 23,7 |
| 2 | 40,0 | 32 | 24 | 20 |
| 3- 4 | 39,4 | 31,52 | 23,64 | 19,7 |
| 5- 9 | 34,0 | 27,2 | 20,4 | 17 |
| 10 | 32,0 | 25,6 | 19,2 | 16 |
| 11 | 30,6 | 24,48 | 18,36 | 15,3 |
| 12 | 30,6 | 24,48 | 18,36 | 15,3 |

Таблица 9. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для реконструируемых зданий

| Количество этажей | Базовый, ккал/ч/кв.м | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | с 2023 года | с 2028 года |
| Многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки |  |  |  |  |

| Количество этажей | Базовый, ккал/ч/кв.м | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | с 2023 года | с 2028 года |
| 1 | 142,0 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| 2 | 130,8 | 104,64 | 104,64 | 104,64 |
| 3- 4 | 80,0 | 64 | 64 | 64 |
| 5- 9 | 66,0 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 10 | 64,2 | 51,36 | 51,36 | 51,36 |
| 11 | 63,0 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 12 | 63,0 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Многоквартирные или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |
| 1 | 47,4 | 37,92 | 37,92 | 37,92 |
| 2 | 40,0 | 32 | 32 | 32 |
| 3- 4 | 39,4 | 31,52 | 31,52 | 31,52 |
| 5- 9 | 34,0 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 10 | 32,0 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 11 | 30,6 | 24,48 | 24,48 | 24,48 |
| 12 | 30,6 | 24,48 | 24,48 | 24,48 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной застройки на территории городского округа.

Полученный прирост тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию представлен в таблице 10. На основании перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» были получены прогнозы объемов потребления тепловой нагрузки единицами территориального деления Углегорского городского округа.

Подключение перспективного объекта «Строительство многоквартирных домов» (кадастровый номер участка 65:15:0000001:1150), рассматривается в двух вариантах – подключение к существующей котельной №1, и подключение к новой котельной. Варианты подключения рассмотрены в Главе 5 данной Схемы теплоснабжения.

Таблица 10. Перспективный прирост нагрузки в новых и в существующих элементах территориального деления на расчетный период до 2037 года

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Год ввода | Нагрузка ОВ, Гкал/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | ул. Свободная, дом 30 65:15:0000005:3335 | 2023 | 0,2 | Углегорск котельная №1 |
| 2 | Строительство многоквартирных домов | 65:15:0000001:1150 | 2024-2026 | 2,11 | Углегорск котельная №1 - 1 вариант |
|  | Строительство многоквартирных домов | 65:15:0000001:1150 | 2024-2026 | 2,11 | Новая котельная – 2 вариант |
| 3 | Спецприемник ОМВД | г. Углегорск, ул. Капасина,15а | 2023 | 0,23 | Углегорск котельная №1 |
| 4 | Строительство многоквартирных домов | ул. Красноармейская, напротив психоневрологического интерната, на пустыре между крайними домами и ЦРБ 65:15:0000004:658 | 2026 | 1,1 | Углегорск котельная № 2 |
| 5 | Строительство восьми 24-х квартирных жилых дома в г. Углегорске | ул. Войтинского г. Углегорск | 2023-2026 | 1,12 | Углегорск котельная № 2 |
| 6 | Строительство многоквартирного дома в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | 2023 | 0,175 | Углегорск котельная № 3 |
| 7 | Строительство двух многоквартирных жилых домов в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:868 | 2023 | 0,35 | Углегорск котельная № 3 |
| 8 | Строительство многоквартирных жилых домов в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:869 | 2023 | 0,66 | Углегорск котельная № 3 |
| 9 | Строительство шести одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:308 | 2026 | 0,083 | Углегорск котельная № 9 |
| 10 | Строительство пяти одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:435 | 2026 | 0,07 | Углегорск котельная № 9 |
| 11 | Строительство трех 5-ти этажных жилых дома | г. Углегорск, кадастровый номер земельного участка 65:15:0000005:4528 | 2025 | 0,255 | Углегорск котельная №10 |
| 12 | Общежитие | с. Краснополье, ул. Юбилейная, 43 кадастровый номер земельного участка 65:14:0000018:724 | 2025 | 0,04 | Краснополье котельная № 19 |
| 13 | Поликлиника | г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 кадастровый номер земельного участка 65:15:0000004:850 | 2025 | 0,2 | Углегорск котельная №21 |
| 14 | Десять трехэтажных жилых дома | Микрорайон №3 ул. Интернациональная | 2022-2024 | 1,03 | Шахтерск Районная котельная № 1 |
| 15 | 5 жилых дома | пгт. Шахтерск ул. Окружная кадастровый номер земельного участка 65:14:0000008:2157 | 2023-2024 | 1,308986 | Шахтерск Районная котельная № 1 |

Прирост перспективной нагрузки нарастающим итогом по источникам теплоснабжения с учетом сноса представлен в таблицах 11 - 12.

Таблица 11. Прирост перспективных нагрузок с учетом сноса, 1 вариант, Гкал/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,000 | 0,780 | 1,484 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| Углегорск котельная № 2 | 0,080 | 0,258 | 0,481 | 1,750 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| Углегорск котельная № 3 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,118 | -0,200 | -0,719 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,000 | 0,000 | -0,585 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 |
| Поречье котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 |
| Шахтерск районная котельная | 1,169 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Углегорск котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 12. Прирост перспективных нагрузок с учетом сноса, 2 вариант, Гкал/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,000 | 0,077 | 0,077 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 |
| Новая котельная | 0,00 | 0,703 | 1,406 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Углегорск котельная № 2 | 0,080 | 0,258 | 0,481 | 1,750 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| Углегорск котельная № 3 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,118 | -0,200 | -0,719 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,000 | 0,000 | -0,585 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 |
| Поречье котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 |
| Шахтерск районная котельная | 1,169 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Углегорск котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на период разработки схемы теплоснабжения накопительным итогом с учетом сноса представлен в таблицах 13- 14.

32

Таблица 13. Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на период разработки схемы теплоснабжения (накопительным итогом, с учетом сноса), 1 вариант, Гкал

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 2276,37 | 4328,11 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 |
| Углегорск котельная № 2 | 233,25 | 751,25 | 1403,02 | 5104,62 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 |
| Углегорск котельная № 3 | 3456,84 | 3456,84 | 3456,84 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344,84 | -584,45 | -2097,11 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -1707,83 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 |
| Шахтерск районная котельная | 3411,61 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14. Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на период разработки схемы теплоснабжения (накопительным итогом, с учетом сноса), 2 вариант, Гкал

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 224,63 | 224,63 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 |
| Новая котельная | 0,00 | 2051,74 | 4103,48 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 |
| Углегорск котельная № 2 | 233,25 | 751,25 | 1403,02 | 5104,62 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 |
| Углегорск котельная № 3 | 3456,84 | 3456,84 | 3456,84 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344,84 | -584,45 | -2097,11 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -1707,83 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 |
| Шахтерск районная котельная | 3411,61 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Увеличение объема потребления тепловой энергии суммарно по всем объектам территориального деления за период 2023  – 2037 гг. составит 13,853 тыс. Гкал. Планируемый прирост нагрузки суммарно по всем объектам территориального деления за период 2023 – 2037 гг. составит 4,76 Гкал/ч.

В таблицах 15-16 представлен прирост расхода теплоносителя нарастающим итогом (с учетом сноса).

35

Таблица 15. Прирост расхода теплоносителя нарастающим итогом, 1 вариант, т/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 31,21 | 59,35 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 |
| Углегорск котельная № 2 | 3,20 | 10,30 | 19,24 | 69,99 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 |
| Углегорск котельная № 3 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -8,01 | -28,76 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -23,42 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 |
| Шахтерск районная котельная | 46,78 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 16. Прирост расхода теплоносителя нарастающим итогом, 2 вариант, т/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 |
| Новая котельная | 0,00 | 28,12 | 56,24 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Углегорск котельная № 2 | 3,20 | 10,30 | 19,24 | 69,99 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 |
| Углегорск котельная № 3 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -8,01 | -28,76 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -23,42 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 |
| Шахтерск районная котельная | 46,78 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления подробно представлены в п. 2.4.

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю. Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки города за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2037 года не предусматривается.

Предполагается, что все перспективные производственные потребители тепловой энергии будут оборудоваться собственными источниками тепловой энергии.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Существующие показатели потребления тепловой энергии представлены за отчетный 2023 год. Расчет перспективного потребления составлен до 2037 года, согласно данным Генерального плана и ТУ на подключение.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об объектах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены ниже.

- Котельная №2

–	МКД ул. Войтинского, 2 -кад. 65:15:0000001:772- 0,125 Гкал/ч.

- Котельная №3

–	МКД ул. Инженерная, 19, 19А -кад. 65:15: 0000006:886- 0,0946 Гкал/ч;

  - нежилые строения (гараж), ул. Победы,240- кад. 65:15: 0000006:889- 0,07 Гкал/ч;

  - ИП Гарцева, нежилое здание, ул. Победы, 185 кад. 65:15:0000000:92 - 0,022 Гкал/ч;

  - Траханов,	произв.	База,	ул.	Победы	кад.	65:15:0000005:3341- 0,026 Гкал/ч.

- Котельная №6

  - жилой дом ул. Южно-Зеленая – кад. 65:15:0000008:995 – 0,07 Гкал/ч.

- Котельная №8

  - МКД ул. Приморская, №61А, №61Б – 0,212Гкал/ч;

  - жилой дом Портовая,1А- 0,005 Гк/ч.

- Шахтерск районная котельная №1

  - МКД, ул. Октябрьская – 0,08 Гкал/ч;

  - Школа, ул. Интернациональная – 1,095 Гкал/ч;

  - МКД, ул. Октябрьская, 6 – 0,166 Гкал/ч;

  - Административное здание «ВГСО Дальнего Востока» ФГУП «ВГСЧ», ул. Интернациональная, 5 – 0,103 Гкал/ч;

  - Нежилое помещение, ул. Мира, 12а – 0,03263 Гкал/ч;

  - Нежилое помещение, ул. Ленина, 16/1 – 0,0333 Гкал/ч;

  - Нежилая пристройка к жилому дому, ул. Мира, 28 – 0,015 Гкал/ч;

  - Спортивный зал ул. Интернациональная, 5 – 0,093 Гкал/ч;

  - Физкультурно	спортивный	комплекс,	ул.	Интернациональная кад. 65:14:0000008:2141 – 0,339 Гкал/ч;

  - Центр культурного развития, ул. Мира, 8а – 0,527 Гкал/ч;

  - Дом-интернат	для	престарелых	и	инвалидов,	ул.	Ленина,	15 кад. 65:14:0000012:2624 – 0,335 Гкал/ч.

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Скорректирован список перспективных потребителей до 2037 года согласно Генеральному плану и выданным ТУ на подключение.

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в разделе 1.5.2.

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические балансы теплоносителя за 2022-2024 гг., согласно предоставленным данным от РСО МКП «ШКХ» УМО СО, представлены в таблице 17.

Таблица 17. Фактические расходы теплоносителя

| Наименование источника | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная № 1 | Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 154861 | 171216 | 160896 |
|  | Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 6088 | 8713 | 6105 |
|  | Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 64333 | 73690 | 58682 |
|  | Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 4849,53 | 4849,46 | 4849,51 |
|  | Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 9670,104 | 9355,082 | 3932,774 |
|  | ГВС по приборам учета у Потребителей | тыс. м3 | – | – | – |

Расход теплоносителя источников тепловой энергии МКП «ЖКХ» УМО за 2023 г. представлено в таблице 18.

Таблица 18. Фактические расходы теплоносителя источников тепловой энергии МКП «ЖКХ» УМО

| Наименование | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная №8 | Котельная №9 | Котельная №10 | Котельная №21 | Котельная №20 | Котельная №19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производства | 7929,78 | 365,00 | 5293,50 | 34,00 | 21,40 | 1458,00 | 396,60 | 566,82 | 485,70 | 46,00 | 1097,40 |
| ХБН | 1402,72 | 544,50 | 582,50 | 150,10 | 161,10 | 484,00 | 264,50 | 515,12 | 408,50 | 104,20 | 534,20 |
| Подпитка | 15654,50 | 13144,50 | 6578,00 | 85,00 | 330,00 | 3507,00 | 491,00 | 166,60 | 599,00 | 28,80 | 1264,40 |
| ИТОГО | 24987,00 | 14054,00 | 12454,00 | 269,10 | 512,50 | 5449,00 | 1152,10 | 1248,54 | 1493,20 | 179,00 | 2896,00 |

42