Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский муниципальный округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

г.Углегорск

2025 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |
| Глава 19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения". |

3

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

4

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Оглавление	6

Глава 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	54

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	54

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	72

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	83

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	83

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	101

  - Установка резервного оборудования	101

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	101

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов	101

  - Устройство резервных насосных станций	124

  - Установка баков-аккумуляторов	124

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	125

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры =и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р] (далее по тексту – ВБР), коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,864.

Нормативные показатели безотказной работы тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий – до 12°С, промышленных зданий – до 8°С.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения Углегорского муниципального округа Сахалинской области выполнена в ГИС Zulu 8.0. С помощью данной модели выполнены расчеты надежности системы централизованного теплоснабжения, сведения по которым представлены в таблицах 1 – 17.

Таблица 1.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-68Б | Гараж | 15,00 | 0,02 | 3,31 | 0,302479 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-53) | Сооружение | 10,00 | 0,02 | 3,47 | 0,288311 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-68Б | Задвижка (ТК-68Б) | 0,10 | 0,02 | 3,47 | 0,288353 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,02 | 3,47 | 0,288311 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-68Б) | Гараж | 20,00 | 0,02 | 3,47 | 0,288352 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У-5 | Победы, 180а | 10,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274788 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-46-2 | Заводская, 2в | 15,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274812 | 0,000016 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-54) | Победы 163Б | 50,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274985 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| У-1 | ул. Победы, 178а | 15,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274812 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-54 | Задвижка (ТК-54) | 0,10 | 0,03 | 3,64 | 0,274986 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-68 | КНС №1 | 105,04 | 0,03 | 3,63 | 0,275258 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У-2 | Победы, 188 | 25,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274862 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-37 | Заводская, 30А | 15,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274812 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-68 | ВНС МБОУ СОШ №5 | 70,44 | 0,04 | 4,18 | 0,239076 | 0,000018 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-41 | ул. Заводская 30А | 20,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238876 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-41 | ул. Заводская 30А | 20,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238876 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-64 | Задвижка (ТК-64) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218434 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008247 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-30) | Победы, 182а | 20,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012952 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-30) | Победы, 182 | 14,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218280 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012931 | 0,000001 |
| ТК-4/1 | Победы, 147 | 36,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218437 | 0,000015 | 0,000001 | 0,003243 | 0,000002 |
| Узел-11 | Железнодорожная | 32,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218409 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009343 | 0,000002 |
| ТК-64 | Победы, 175а | 29,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218391 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001250 | 0,000002 |
| ТК-33 | Задвижка (ТК-33) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218252 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003961 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-64) | Победы, 175 | 6,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218222 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008247 | 0,000000 |
| ТК-69 | Задвижка (ТК-69) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218216 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007321 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-63) | Победы, 171а | 13,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218272 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008675 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-60) | Победы, 169 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008907 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-60) | Победы, 169а | 13,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218272 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008437 | 0,000001 |
| ТК-41 | Свободная 32а | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,005083 | 0,000001 |
| ТК-34 | Задвижка (ТК-34) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218202 | 0,000015 | 0,000000 | 0,005169 | 0,000000 |
| ТК-35А | Победы, 188А | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000011 | 0,000000 | 0,005146 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-24) | Победы, 176 | 35,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218430 | 0,000015 | 0,000001 | 0,002062 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-47) | Капасина, 9 | 16,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218294 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004933 | 0,000001 |
| ТК-54 | Задвижка (ТК-54) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008974 | 0,000000 |
| У3 | ул. Победы, 153(4) | 7,38 | 0,05 | 4,58 | 0,218274 | 0,000011 | 0,000000 | 0,002332 | 0,000000 |
| У-1 | У-2 | 1,48 | 0,05 | 4,57 | 0,218757 | 0,000011 | 0,000000 | 0,006076 | 0,000000 |
| ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218367 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009034 | 0,000000 |
| У-1 | Победы, 190 | 74,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218757 | 0,000011 | 0,000001 | 0,001663 | 0,000004 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-30 | Задвижка (ТК-30) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218324 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012952 | 0,000000 |
| У-5 | Победы, 149а | 2,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218194 | 0,000015 | 0,000000 | 0,001877 | 0,000000 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218361 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001436 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-37) | Свободная, 30а | 15,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218287 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009462 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-33) | Заводская, 18(3) | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003961 | 0,000001 |
| У-2 | Победы 188 | 5,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218757 | 0,000011 | 0,000000 | 0,005128 | 0,000000 |
| УЗВ-39-1 | Капасина 7 | 1,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218186 | 0,000015 | 0,000000 | 0,014529 | 0,000000 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218396 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004201 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-53) | ООО "Углегорское ПП" | 30,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218394 | 0,000015 | 0,000000 | 0,004201 | 0,000002 |
| ТК-35Б | Победы, 188а | 3,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218201 | 0,000015 | 0,000000 | 0,005161 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-34) | Победы, 188 | 3,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218201 | 0,000015 | 0,000000 | 0,005169 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-54) | Победы, 163а | 20,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008974 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-37) | Заводская, 30А | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004062 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-55) | Свободная, 55 | 9,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218244 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008935 | 0,000001 |
| ТК-42 | Свободная, 32 | 15,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218287 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003403 | 0,000001 |
| ТК-43/1 | Железнодорожная, 4а | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000014 | 0,000000 | 0,008811 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-53) | Храм | 25,18 | 0,05 | 4,58 | 0,218360 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001436 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-69) | Заводская 2Б | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007321 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-9) | Победы, 149 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000015 | 0,000000 | 0,004326 | 0,000001 |
| ТК-68 | ТК-46-2 | 11,95 | 0,05 | 4,58 | 0,218265 | 0,000015 | 0,000000 | 0,003849 | 0,000001 |
| У-5 | Победы, 180 | 15,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218287 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001013 | 0,000001 |
| ТК-16-1 | Заводская, 8 | 70,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218681 | 0,000015 | 0,000001 | 0,004648 | 0,000005 |
| ТК-43 | Капасина, 11 | 62,38 | 0,05 | 4,57 | 0,218627 | 0,000014 | 0,000001 | 0,008824 | 0,000004 |
| СмДу80/50 | Победы, 151 | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000015 | 0,000000 | 0,005996 | 0,000000 |
| У-7 | гараж ОВД | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,002000 | 0,000000 |
| У3 | ул. Победы, 153(3) | 5,79 | 0,05 | 4,58 | 0,218274 | 0,000011 | 0,000000 | 0,002332 | 0,000000 |
| У2 | ул. Победы, 153(2) | 6,79 | 0,05 | 4,58 | 0,218228 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001246 | 0,000000 |
| У1 | ул. Победы, 153(1) | 7,31 | 0,05 | 4,58 | 0,218232 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001245 | 0,000000 |
| ТК-9 | Задвижка (ТК-9) | 0,01 | 0,05 | 4,58 | 0,218252 | 0,000015 | 0,000000 | 0,004326 | 0,000000 |
| ТК-4 | Свободная | 13,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218273 | 0,000011 | 0,000000 | 0,005194 | 0,000001 |
| ТК-60 | Задвижка (ТК-60) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218252 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008907 | 0,000000 |
| Узел 1 | Сооружение | 4,83 | 0,05 | 4,58 | 0,218214 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000128 | 0,000000 |
| ТК-60 | Задвижка (ТК-60) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218274 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008437 | 0,000000 |
| ТК-59 | Задвижка (ТК-59) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218409 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008310 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-59) | Победы, 169б | 32,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218409 | 0,000015 | 0,000001 | 0,008310 | 0,000002 |
| ТК-47 | Задвижка (ТК-47) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218180 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004933 | 0,000000 |
| ТК-48 | Задвижка (ТК-48) | 0,10 | 0,05 | 4,57 | 0,218596 | 0,000011 | 0,000000 | 0,010740 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-37) | Победы, 151а | 26,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218366 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009034 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-48) | Победы, 153а(2) | 58,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218595 | 0,000011 | 0,000001 | 0,010740 | 0,000003 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-63 | Задвижка (ТК-63) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218273 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008675 | 0,000000 |
| ТК-57 | Победы, 157 | 30,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219526 | 0,000015 | 0,000000 | 0,003422 | 0,000002 |
| У-7 | гараж ОВД | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,002000 | 0,000000 |
| ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,05 | 4,57 | 0,218625 | 0,000015 | 0,000000 | 0,001029 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-17) | Победы, 170 | 62,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218624 | 0,000015 | 0,000001 | 0,001029 | 0,000004 |
| ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218252 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004062 | 0,000000 |
| ТК-57 | Победы, 159а | 72,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219526 | 0,000015 | 0,000001 | 0,002803 | 0,000005 |
| ТК-57 | Капасина, 6 | 30,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219526 | 0,000015 | 0,000000 | 0,003060 | 0,000002 |
| ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218288 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009462 | 0,000000 |
| ТК-24 | Задвижка (ТК-24) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218431 | 0,000015 | 0,000000 | 0,002062 | 0,000000 |
| ТК-30 | Задвижка (ТК-30) | 0,10 | 0,05 | 4,58 | 0,218281 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012931 | 0,000000 |
| ТК-57 | Капасина, 6 | 55,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219526 | 0,000015 | 0,000001 | 0,003042 | 0,000004 |
| Задвижка (ТК-35) | У-4 | 4,42 | 0,07 | 5,40 | 0,185188 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013979 | 0,000000 |
| У-4 | Заводская, 19 | 60,58 | 0,07 | 5,40 | 0,185188 | 0,000011 | 0,000001 | 0,013979 | 0,000004 |
| ТК-35 | Задвижка (ТК-35) | 0,10 | 0,07 | 5,40 | 0,185189 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013979 | 0,000000 |
| ТК-51 | Задвижка (ТК-51) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170960 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020662 | 0,000000 |
| ТК-50 | Задвижка (ТК-50) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170998 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020691 | 0,000000 |
| ТК-68-4 | Задвижка (ТК-68-4) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170999 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009649 | 0,000000 |
| ТК-68-4 | Задвижка (ТК-68-4) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170983 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009651 | 0,000000 |
| ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171231 | 0,000015 | 0,000000 | 0,020175 | 0,000000 |
| ТК-68-3 | У-7 | 35,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171268 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004001 | 0,000002 |
| ТК-50А | Задвижка (ТК-50А) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,171021 | 0,000011 | 0,000000 | 0,019138 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-23) | У-1 | 15,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171268 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013323 | 0,000001 |
| ТК-68-3 | Капасина, 15 | 5,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171268 | 0,000011 | 0,000000 | 0,002486 | 0,000000 |
| ТК-74 | Задвижка (ТК-74) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170960 | 0,000011 | 0,000000 | 0,027114 | 0,000000 |
| ТК-73 | Задвижка (ТК-73) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170960 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017100 | 0,000000 |
| ТК-73 | Задвижка (ТК-73) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170960 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018567 | 0,000000 |
| ТК-39 | Задвижка (ТК-39) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171103 | 0,000011 | 0,000000 | 0,021046 | 0,000000 |
| ТК-39 | Задвижка (ТК-39) | 0,51 | 0,08 | 5,85 | 0,171035 | 0,000015 | 0,000000 | 0,005729 | 0,000000 |
| ТК-36 | Задвижка (ТК-36) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171216 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018496 | 0,000000 |
| ТК-3 | Задвижка (ТК-3) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171114 | 0,000015 | 0,000000 | 0,013193 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-3) | Лейтенанта Егорова, 20 | 20,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171113 | 0,000015 | 0,000000 | 0,013193 | 0,000002 |
| ТК-2 | Задвижка (ТК-2) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170960 | 0,000011 | 0,000000 | 0,022310 | 0,000000 |
| ТК-38 | Задвижка (ТК-38) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,171022 | 0,000011 | 0,000000 | 0,019922 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-58) | ТК-60 | 19,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171106 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017343 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-62) | ТК-64 | 133,00 | 0,08 | 5,81 | 0,171992 | 0,000011 | 0,000002 | 0,009496 | 0,000009 |
| ТК-38 | Задвижка (ТК-38) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170983 | 0,000015 | 0,000000 | 0,011413 | 0,000000 |
| ТК-37-1 | Задвижка (ТК-37-1) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170990 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020320 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-7) | У-5 | 10,48 | 0,08 | 5,84 | 0,171287 | 0,000015 | 0,000000 | 0,012199 | 0,000001 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-5 | ТК-9 | 5,64 | 0,08 | 5,84 | 0,171287 | 0,000015 | 0,000000 | 0,010322 | 0,000001 |
| ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,45 | 0,08 | 5,85 | 0,171014 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013353 | 0,000000 |
| ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171172 | 0,000011 | 0,000000 | 0,022355 | 0,000000 |
| ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171262 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017802 | 0,000000 |
| ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171115 | 0,000015 | 0,000000 | 0,004782 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-8) | Победы, 150 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011364 | 0,000000 |
| ТК-12 | Задвижка (ТК-12) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,171037 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011997 | 0,000000 |
| ТК-9А | Задвижка (ТК-9А) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171209 | 0,000015 | 0,000000 | 0,001702 | 0,000000 |
| ТК-9А | Задвижка (ТК-9А) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,171000 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011706 | 0,000000 |
| ТК-9А | Задвижка (ТК-9А) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171116 | 0,000015 | 0,000000 | 0,013422 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-32а) | Заводская, 18(2) | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015083 | 0,000000 |
| ТК-8 | Задвижка (ТК-8) | 0,56 | 0,08 | 5,85 | 0,170963 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011364 | 0,000000 |
| ТК-13 | Задвижка (ТК-13) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170998 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017592 | 0,000000 |
| ТК-67 | Задвижка (ТК-67) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170983 | 0,000018 | 0,000000 | 0,017533 | 0,000000 |
| ТК-9 | СмДу80/50 | 26,29 | 0,08 | 5,84 | 0,171287 | 0,000015 | 0,000000 | 0,005996 | 0,000002 |
| ТК-69 | Лейтенанта Егорова, 2 | 13,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171419 | 0,000011 | 0,000000 | 0,023743 | 0,000001 |
| ТК-68А | Заводская, 1 | 37,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171380 | 0,000018 | 0,000001 | 0,016893 | 0,000004 |
| ТК-68А | Задвижка (ТК-68) | 17,38 | 0,08 | 5,83 | 0,171380 | 0,000018 | 0,000000 | 0,035894 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-50А) | Капасина, 6 | 8,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171021 | 0,000011 | 0,000000 | 0,019138 | 0,000001 |
| ТК-7 | Задвижка (ТК-7) | 3,30 | 0,08 | 5,85 | 0,170984 | 0,000015 | 0,000000 | 0,012199 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-39) | ТК-40 | 22,61 | 0,08 | 5,84 | 0,171134 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007155 | 0,000002 |
| ТК-20 | Заводская, 13 | 40,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171664 | 0,000011 | 0,000001 | 0,015054 | 0,000003 |
| ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171192 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015935 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-18А) | Победы, 172 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017293 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-44) | Заводская, 17 | 65,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171462 | 0,000011 | 0,000001 | 0,016672 | 0,000004 |
| ТК-21 | Задвижка (ТК-21) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,171014 | 0,000011 | 0,000000 | 0,014377 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-28) | Заводская, 15 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000015 | 0,000000 | 0,020170 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-28) | У-5 | 39,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171260 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001419 | 0,000003 |
| Задвижка (ТК-50) | ТК-57 | 20,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171113 | 0,000015 | 0,000000 | 0,012327 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-50) | Свободная, 43 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020691 | 0,000000 |
| ТК-24 | Победы, 178а | 10,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171268 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008674 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-17) | Победы, 168 | 30,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171191 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015935 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-17) | Заводская, 9 | 35,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171229 | 0,000015 | 0,000001 | 0,020175 | 0,000003 |
| ТК-23 | Задвижка (ТК-23) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171269 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013323 | 0,000000 |
| ТК-25 | Задвижка (ТК-25) | 0,10 | 0,08 | 5,83 | 0,171440 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011973 | 0,000000 |
| ТК-28 | Задвижка (ТК-28) | 1,33 | 0,08 | 5,84 | 0,171272 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001419 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-25) | Заводская, 16 | 57,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171400 | 0,000011 | 0,000001 | 0,011973 | 0,000004 |
| ТК-28 | Задвижка (ТК-28) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,171008 | 0,000015 | 0,000000 | 0,020170 | 0,000000 |
| ТК-25 | Заводская, 14 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170998 | 0,000011 | 0,000000 | 0,014483 | 0,000000 |
| ТК-44 | Задвижка (ТК-44) | 0,10 | 0,08 | 5,83 | 0,171463 | 0,000011 | 0,000000 | 0,016672 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-39 | Задвижка (ТК-39) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171134 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007155 | 0,000000 |
| У-1 | ТК-24 | 15,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171268 | 0,000011 | 0,000000 | 0,010737 | 0,000001 |
| ТК-20 | Заводская, 10 | 51,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171664 | 0,000011 | 0,000001 | 0,010699 | 0,000003 |
| Задвижка (ТК-21) | Заводская, 12 | 7,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171013 | 0,000011 | 0,000000 | 0,014377 | 0,000001 |
| ТК-18А | Задвижка (ТК-18А) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170998 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017293 | 0,000000 |
| ТК-55 | Задвижка (ТК-55) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170960 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008935 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-36) | ТК-37 | 33,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171216 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018496 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-51) | Капасина, 8 | 3,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170982 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020662 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-14) | Узел-05 | 17,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171260 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017802 | 0,000001 |
| ТК-58 | Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,171106 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017343 | 0,000000 |
| ТК-16-1 | Заводская, 7 | 5,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171168 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017707 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-15) | Победы, 166 | 6,62 | 0,08 | 5,85 | 0,171010 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013353 | 0,000000 |
| Узел-05 | Победы, 152 | 22,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171260 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017802 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-14) | Лейтенанта Егорова, 3 | 20,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171113 | 0,000015 | 0,000000 | 0,004782 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-39) | Егорова, 4 | 18,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,021046 | 0,000001 |
| ТК-62 | Задвижка (ТК-62) | 0,10 | 0,08 | 5,81 | 0,171993 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009496 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-13) | Победы, 144 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017592 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-12) | Победы, 146 | 10,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171036 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011997 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-9А) | Победы, 148 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011706 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-9А) | МБДОУ Радуга | 20,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171113 | 0,000015 | 0,000000 | 0,013422 | 0,000002 |
| ТК-32а | Задвижка (ТК-32а) | 0,10 | 0,08 | 5,85 | 0,170998 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015083 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-37-1) | Свободная, 11 | 4,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170990 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020320 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-38) | Победы, 145 | 3,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170982 | 0,000015 | 0,000000 | 0,011413 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-38) | Свободная, 13 | 8,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171021 | 0,000011 | 0,000000 | 0,019922 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-39) | Победы 147а | 9,28 | 0,08 | 5,85 | 0,171030 | 0,000015 | 0,000000 | 0,005729 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-67) | Заводская, 2 | 3,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170982 | 0,000018 | 0,000000 | 0,017533 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-9А) | Победы, 148а | 32,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171206 | 0,000015 | 0,000001 | 0,001702 | 0,000003 |
| Задвижка (ТК-15) | ТК-16-1 | 22,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171168 | 0,000011 | 0,000000 | 0,022355 | 0,000002 |
| ТК-74/1 | Свободная, 42(1) | 5,91 | 0,08 | 5,85 | 0,171004 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001192 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-73) | Свободная, 42(2) | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018567 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-72) | Свободная, 45 | 4,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170990 | 0,000011 | 0,000000 | 0,021257 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-74) | Речная 48 | 231,00 | 0,08 | 5,79 | 0,172761 | 0,000011 | 0,000003 | 0,027114 | 0,000015 |
| Задвижка (ТК-73) | Свободная, 44 | 55,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171385 | 0,000011 | 0,000001 | 0,017100 | 0,000004 |
| Задвижка (ТК-68-4) | Капасина, 15а | 3,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170982 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009651 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-68-4) | Улица Капасина, 15 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009649 | 0,000000 |
| ТК-68Б | ТК-69 | 20,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171419 | 0,000018 | 0,000000 | 0,031063 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-2) | Узел-11 | 7,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171362 | 0,000011 | 0,000000 | 0,022310 | 0,000001 |
| ТК-68 | ТК-68Б | 26,30 | 0,08 | 5,83 | 0,171419 | 0,000018 | 0,000001 | 0,031251 | 0,000003 |
| Задвижка (ТК-68) | ТК-68 | 0,10 | 0,08 | 5,82 | 0,171842 | 0,000018 | 0,000000 | 0,035894 | 0,000000 |
| Узел-11 | Железнодорожная, 9б | 45,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171361 | 0,000011 | 0,000001 | 0,012967 | 0,000003 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-72 | Задвижка (ТК-72) | 0,10 | 0,10 | 6,75 | 0,148125 | 0,000011 | 0,000000 | 0,021257 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-68) | ТК-68-4 | 28,90 | 0,10 | 6,73 | 0,148670 | 0,000011 | 0,000000 | 0,025787 | 0,000002 |
| У2 | У3 | 10,85 | 0,10 | 6,74 | 0,148274 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004664 | 0,000001 |
| Задвижка (ТК-40) | У1 | 7,08 | 0,10 | 6,74 | 0,148275 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007155 | 0,000001 |
| ТК-43 | ТК-43/1 | 3,86 | 0,10 | 6,75 | 0,148153 | 0,000015 | 0,000000 | 0,034599 | 0,000000 |
| ТК-74/1 | Капасина, 10 | 40,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148428 | 0,000011 | 0,000001 | 0,019571 | 0,000003 |
| У-3 | ТК-65 | 21,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148710 | 0,000015 | 0,000000 | 0,012020 | 0,000002 |
| ТК-68-4 | ТК-68-3 | 42,98 | 0,10 | 6,73 | 0,148670 | 0,000011 | 0,000001 | 0,006487 | 0,000003 |
| У-6 | У-3 | 33,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148710 | 0,000015 | 0,000001 | 0,012020 | 0,000003 |
| ТК-50 | Задвижка (ТК-50) | 0,10 | 0,10 | 6,75 | 0,148125 | 0,000015 | 0,000000 | 0,012327 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-63) | У-6 | 21,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148710 | 0,000015 | 0,000000 | 0,012020 | 0,000002 |
| ТК-68 | Задвижка (ТК-68) | 0,10 | 0,10 | 6,75 | 0,148125 | 0,000011 | 0,000000 | 0,025787 | 0,000000 |
| ТК-35А | У-1 | 28,56 | 0,10 | 6,71 | 0,148969 | 0,000015 | 0,000000 | 0,007740 | 0,000003 |
| ТК-34 | Задвижка (ТК-34) | 0,10 | 0,10 | 6,71 | 0,148970 | 0,000015 | 0,000000 | 0,027417 | 0,000000 |
| ТК-40 | Задвижка (ТК-40) | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,148275 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007155 | 0,000000 |
| ТК-32 | Задвижка (ТК-32) | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,148413 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015752 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-34) | ТК-41 | 15,00 | 0,10 | 6,71 | 0,148969 | 0,000015 | 0,000000 | 0,027417 | 0,000002 |
| ТК-37 | ТК-35А | 20,00 | 0,10 | 6,71 | 0,148969 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012885 | 0,000002 |
| ТК-35Б | ТК-37 | 21,53 | 0,10 | 6,71 | 0,148969 | 0,000011 | 0,000000 | 0,017687 | 0,000002 |
| ТК-63 | Задвижка (ТК-63) | 0,10 | 0,10 | 6,72 | 0,148710 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012020 | 0,000000 |
| ТК-41 | ТК-35Б | 25,85 | 0,10 | 6,71 | 0,148969 | 0,000015 | 0,000000 | 0,022848 | 0,000003 |
| ТК-56 | Задвижка (ТК-56) | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,148405 | 0,000011 | 0,000000 | 0,016645 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-32) | Заводская, 20 | 38,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148412 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015752 | 0,000003 |
| Задвижка (ТК-18) | Заводская ул. д.11 | 50,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148504 | 0,000015 | 0,000001 | 0,007073 | 0,000005 |
| ТК-65 | Победы, 196 | 2,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148710 | 0,000015 | 0,000000 | 0,012020 | 0,000000 |
| У1 | У2 | 1,91 | 0,10 | 6,74 | 0,148274 | 0,000011 | 0,000000 | 0,005909 | 0,000000 |
| ТК-29 | Задвижка (ТК-29) | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,148341 | 0,000011 | 0,000000 | 0,025883 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-26) | ТК-25 | 29,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148344 | 0,000011 | 0,000000 | 0,026456 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-29) | ТК-30 | 28,50 | 0,10 | 6,74 | 0,148340 | 0,000011 | 0,000000 | 0,025883 | 0,000002 |
| ТК-26 | Задвижка (ТК-26) | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,148345 | 0,000011 | 0,000000 | 0,026456 | 0,000000 |
| ТК-18 | Задвижка (ТК-18) | 0,10 | 0,10 | 6,73 | 0,148504 | 0,000015 | 0,000000 | 0,007073 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-56) | Победы, 165 | 37,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148405 | 0,000011 | 0,000000 | 0,016645 | 0,000003 |
| ТК-43/1 | ТК-68 | 45,03 | 0,13 | 7,91 | 0,126432 | 0,000011 | 0,000001 | 0,025937 | 0,000004 |
| ТК-21 | ТК-20 | 50,00 | 0,13 | 7,90 | 0,126612 | 0,000011 | 0,000001 | 0,025754 | 0,000005 |
| ТК-33 | ТК-35 | 50,93 | 0,13 | 7,89 | 0,126786 | 0,000011 | 0,000001 | 0,046565 | 0,000005 |
| Задвижка (ТК-19) | ТК-21 | 20,00 | 0,13 | 7,90 | 0,126612 | 0,000011 | 0,000000 | 0,040131 | 0,000002 |
| ТК-41 | ТК-43 | 30,50 | 0,13 | 7,89 | 0,126681 | 0,000014 | 0,000000 | 0,043573 | 0,000003 |
| ТК-74 | ТК-74/1 | 33,34 | 0,13 | 7,90 | 0,126577 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020762 | 0,000003 |
| ТК-42 | ТК-41 | 39,53 | 0,13 | 7,89 | 0,126681 | 0,000014 | 0,000001 | 0,048656 | 0,000004 |
| ТК-35 | ТК-34 | 10,83 | 0,13 | 7,89 | 0,126786 | 0,000011 | 0,000000 | 0,032586 | 0,000001 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задвижка (ТК-62) | ТК-63 | 30,00 | 0,13 | 7,92 | 0,126323 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020695 | 0,000003 |
| Задвижка (ТК-39А) | ТК-42 | 9,54 | 0,13 | 7,89 | 0,126682 | 0,000014 | 0,000000 | 0,052059 | 0,000001 |
| ТК-19 | Задвижка (ТК-19) | 0,10 | 0,13 | 7,90 | 0,126613 | 0,000011 | 0,000000 | 0,040131 | 0,000000 |
| ТК-32а | ТК-33 | 32,20 | 0,13 | 7,89 | 0,126786 | 0,000011 | 0,000000 | 0,050526 | 0,000003 |
| ТК-39A | Задвижка (ТК-39А) | 0,10 | 0,13 | 7,93 | 0,126108 | 0,000014 | 0,000000 | 0,052059 | 0,000000 |
| ТК-62 | Задвижка (ТК-62) | 0,10 | 0,13 | 7,92 | 0,126324 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020695 | 0,000000 |
| ТК-73 | ТК-74 | 31,84 | 0,13 | 7,90 | 0,126577 | 0,000011 | 0,000000 | 0,047877 | 0,000003 |
| ТК-59 | ТК-62 | 72,30 | 0,15 | 9,09 | 0,109985 | 0,000011 | 0,000001 | 0,030191 | 0,000008 |
| Задвижка (ТК-58) | ТК-59 | 42,70 | 0,15 | 9,09 | 0,109985 | 0,000011 | 0,000001 | 0,038501 | 0,000004 |
| Задвижка (ТК-54) | ТК-54 | 0,10 | 0,15 | 9,14 | 0,109418 | 0,000011 | 0,000000 | 0,090670 | 0,000000 |
| ТК-29 | ТК-32 | 52,13 | 0,15 | 9,12 | 0,109704 | 0,000011 | 0,000001 | 0,081361 | 0,000005 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК-54) | 31,00 | 0,15 | 9,14 | 0,109418 | 0,000011 | 0,000000 | 0,090670 | 0,000003 |
| ТК-58 | Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,15 | 9,04 | 0,110587 | 0,000011 | 0,000000 | 0,038501 | 0,000000 |
| ТК-37-1 | Задвижка (отсечка) | 34,00 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-67 | ТК-68А | 50,81 | 0,15 | 9,08 | 0,110152 | 0,000018 | 0,000001 | 0,052787 | 0,000008 |
| ТК-12А | Задвижка (ТК-12А) | 0,10 | 0,15 | 9,08 | 0,110153 | 0,000018 | 0,000000 | 0,070320 | 0,000000 |
| ТК-56 | ТК-58 | 87,98 | 0,15 | 9,11 | 0,109802 | 0,000011 | 0,000001 | 0,055844 | 0,000009 |
| ТК-32 | ТК-32а | 21,45 | 0,15 | 9,12 | 0,109704 | 0,000011 | 0,000000 | 0,065609 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-12А) | ТК-67 | 88,76 | 0,15 | 9,08 | 0,110152 | 0,000018 | 0,000002 | 0,070320 | 0,000015 |
| Задвижка (ТК-50А) | ТК-52 | 7,00 | 0,20 | 11,63 | 0,085993 | 0,000011 | 0,000000 | 0,201207 | 0,000001 |
| ТК-50А | Задвижка (ТК-50А) | 0,10 | 0,20 | 11,64 | 0,085932 | 0,000011 | 0,000000 | 0,201207 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-73) | ТК-73 | 0,10 | 0,20 | 11,73 | 0,085243 | 0,000011 | 0,000000 | 0,083544 | 0,000000 |
| ТК-52 | ТК-53 | 122,00 | 0,20 | 11,63 | 0,085993 | 0,000011 | 0,000001 | 0,096405 | 0,000016 |
| ТК-50 | ТК-50А | 7,63 | 0,20 | 11,64 | 0,085932 | 0,000011 | 0,000000 | 0,220344 | 0,000001 |
| ТК-12А | ТК-13 | 26,62 | 0,20 | 11,65 | 0,085826 | 0,000015 | 0,000000 | 0,017592 | 0,000005 |
| ТК-52 | Задвижка (ТК-52) | 0,10 | 0,20 | 11,51 | 0,086850 | 0,000011 | 0,000000 | 0,104801 | 0,000000 |
| ТК-72 | Задвижка (ТК-73) | 20,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086084 | 0,000011 | 0,000000 | 0,083544 | 0,000003 |
| ТК-51 | ТК-50 | 33,34 | 0,20 | 11,64 | 0,085932 | 0,000011 | 0,000000 | 0,253362 | 0,000004 |
| ТК-48 | ТК-51 | 33,86 | 0,20 | 11,64 | 0,085932 | 0,000011 | 0,000000 | 0,274024 | 0,000005 |
| ТК-54 | ТК-55 | 66,44 | 0,20 | 11,64 | 0,085947 | 0,000011 | 0,000001 | 0,081423 | 0,000009 |
| ТК-55 | ТК-56 | 54,80 | 0,20 | 11,64 | 0,085947 | 0,000011 | 0,000001 | 0,072489 | 0,000007 |
| УЗВ-39-1 | ТК-47 | 35,14 | 0,20 | 11,64 | 0,085932 | 0,000015 | 0,000001 | 0,289697 | 0,000006 |
| ТК-44 | ТК-29 | 9,90 | 0,20 | 11,72 | 0,085300 | 0,000015 | 0,000000 | 0,107243 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-52) | ТК-72 | 124,50 | 0,20 | 11,62 | 0,086084 | 0,000011 | 0,000001 | 0,104801 | 0,000017 |
| ТК-12 | ТК-12А | 10,80 | 0,20 | 11,65 | 0,085826 | 0,000015 | 0,000000 | 0,087912 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-13) | Задвижка | 32,00 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-9А | ТК-12 | 63,05 | 0,20 | 11,65 | 0,085826 | 0,000011 | 0,000001 | 0,099909 | 0,000008 |
| ТК-4/1 | ТК-5 | 34,89 | 0,20 | 11,59 | 0,086283 | 0,000015 | 0,000001 | 0,078430 | 0,000006 |
| Задвижка (ТК-4/1) | ТК-4/1 | 6,93 | 0,20 | 11,59 | 0,086283 | 0,000011 | 0,000000 | 0,081673 | 0,000001 |
| ТК-5 | ТК-6 | 26,62 | 0,20 | 11,59 | 0,086283 | 0,000011 | 0,000000 | 0,078430 | 0,000004 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13 | Задвижка (ТК-13) | 0,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | Задвижка (ТК-4/1) | 0,10 | 0,20 | 11,59 | 0,086284 | 0,000011 | 0,000000 | 0,081673 | 0,000000 |
| ТК-6 | ТК-39 | 24,55 | 0,20 | 11,59 | 0,086283 | 0,000011 | 0,000000 | 0,078430 | 0,000003 |
| ТК-47 | ТК-48 | 8,53 | 0,20 | 11,64 | 0,085932 | 0,000011 | 0,000000 | 0,284764 | 0,000001 |
| ТК-39 | ТК-38 | 48,87 | 0,20 | 11,59 | 0,086283 | 0,000011 | 0,000001 | 0,051654 | 0,000007 |
| ТК-38 | ТК-37-1 | 36,48 | 0,20 | 11,59 | 0,086283 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020320 | 0,000005 |
| ТК-39 | ТК-39A | 6,21 | 0,25 | 14,22 | 0,070299 | 0,000011 | 0,000000 | 0,356285 | 0,000001 |
| ТК-19 | ТК-23 | 46,42 | 0,25 | 14,39 | 0,069489 | 0,000011 | 0,000001 | 0,185283 | 0,000008 |
| Задвижка (ТК-23) | ТК-26 | 38,50 | 0,25 | 14,33 | 0,069799 | 0,000011 | 0,000000 | 0,171960 | 0,000006 |
| ТК-4 | Задвижка (ТК-4) | 8,38 | 0,25 | 14,22 | 0,070342 | 0,000011 | 0,000000 | 0,381936 | 0,000001 |
| ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,25 | 14,28 | 0,070049 | 0,000011 | 0,000000 | 0,138102 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-4) | ТК-36 | 101,05 | 0,25 | 14,22 | 0,070299 | 0,000011 | 0,000001 | 0,381936 | 0,000016 |
| ТК-36 | ТК-39 | 59,76 | 0,25 | 14,22 | 0,070299 | 0,000011 | 0,000001 | 0,363440 | 0,000010 |
| ТК-39A | УЗВ-39-1 | 39,34 | 0,25 | 14,22 | 0,070299 | 0,000011 | 0,000000 | 0,304226 | 0,000006 |
| ТК-26 | ТК-28 | 30,69 | 0,25 | 14,33 | 0,069799 | 0,000011 | 0,000000 | 0,145504 | 0,000005 |
| ТК-15 | ТК-14 | 58,44 | 0,25 | 14,38 | 0,069549 | 0,000011 | 0,000001 | 0,160687 | 0,000010 |
| ТК-23 | Задвижка (ТК-23) | 0,10 | 0,25 | 14,28 | 0,070035 | 0,000011 | 0,000000 | 0,171960 | 0,000000 |
| ТК-28 | ТК-44 | 39,00 | 0,25 | 14,33 | 0,069799 | 0,000011 | 0,000000 | 0,123915 | 0,000006 |
| ТК-8 | ТК-9А | 22,44 | 0,25 | 14,34 | 0,069752 | 0,000011 | 0,000000 | 0,126739 | 0,000004 |
| Задвижка (ТК-14) | ТК-8 | 76,38 | 0,25 | 14,34 | 0,069752 | 0,000011 | 0,000001 | 0,138102 | 0,000013 |
| ТК-18А | ТК-18 | 9,31 | 0,30 | 17,06 | 0,058631 | 0,000011 | 0,000000 | 0,232486 | 0,000002 |
| ТК-17 | ТК-18А | 48,67 | 0,30 | 17,06 | 0,058631 | 0,000011 | 0,000001 | 0,249779 | 0,000010 |
| ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,10 | 0,30 | 16,86 | 0,059303 | 0,000011 | 0,000000 | 0,286918 | 0,000000 |
| Задвижка (ТК-15) | ТК-17 | 56,00 | 0,30 | 17,06 | 0,058631 | 0,000011 | 0,000001 | 0,286918 | 0,000011 |
| ТК-18 | ТК-19 | 42,68 | 0,30 | 17,06 | 0,058631 | 0,000011 | 0,000001 | 0,225413 | 0,000008 |
| ТК-7 | ТК-15 | 110,98 | 0,30 | 17,06 | 0,058600 | 0,000011 | 0,000001 | 0,483313 | 0,000022 |
| ТК-4 | Задвижка (ТК-4) | 8,61 | 0,30 | 17,05 | 0,058638 | 0,000011 | 0,000000 | 0,495512 | 0,000002 |
| Задвижка (ТК-4) | ТК-7 | 38,59 | 0,30 | 17,06 | 0,058600 | 0,000011 | 0,000000 | 0,495512 | 0,000008 |
| Задвижка (ТК-2) | ТК-2 | 0,10 | 0,40 | 22,60 | 0,044250 | 0,000011 | 0,000000 | 0,999944 | 0,000000 |
| ТК-3 | ТК-4 | 146,86 | 0,40 | 22,60 | 0,044250 | 0,000011 | 0,000002 | 0,964315 | 0,000038 |
| ТК-2 | Узел 1 | 22,76 | 0,40 | 22,60 | 0,044250 | 0,000011 | 0,000000 | 0,977635 | 0,000006 |
| Котельная №1 | Задвижка (ТК-2) | 34,29 | 0,40 | 22,54 | 0,044373 | 0,000011 | 0,000000 | 0,999944 | 0,000009 |
| Узел 1 | ТК-3 | 145,12 | 0,40 | 22,60 | 0,044250 | 0,000011 | 0,000002 | 0,977507 | 0,000037 |

Таблица 2.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-31 | Войтинского, 14 | 12,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218401 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| Котельная №2 | УЗВ-1 | 55,00 | 0,35 | 19,78 | 0,050544 | 0,000015 | 0,000001 | 0,999873 | 0,000016 |
| СД-5 | ТК-15 | 25,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171152 | 0,000019 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-1 | Теплица | 5,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274763 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-1 | ТК-10В | 128,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000015 | 0,000002 | 0,489615 | 0,000025 |
| ТК-1 | ТК-2 | 15,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000025 | 0,000000 | 0,508678 | 0,000005 |
| ТК-1_ТК-3 | ТК-2_ТК-3 | 15,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171206 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-1_ТК-3 | Свободная, 5 | 1,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171206 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-2 | Свободная, 7 | 29,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171183 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-2 | ТК-3 | 56,50 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,496379 | 0,000009 |
| ТК-2-1 | частный гараж | 26,22 | 0,08 | 5,84 | 0,171278 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000015 |
| ТК-2-1 | УЗВ_ТК-2-1 | 16,93 | 0,05 | 4,58 | 0,218364 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-2_ТК-3 | Свободная, 6 | 1,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171206 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-3 | ТК-6 | 56,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,469758 | 0,000009 |
| ТК-3 | ТК-1_ТК-3 | 15,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171206 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-6 | Узел-08 | 103,50 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000019 | 0,000002 | 0,413346 | 0,000026 |
| ТК-6 | ТК-7 | 31,00 | 0,20 | 11,71 | 0,085422 | 0,000011 | 0,000000 | 0,056412 | 0,000004 |
| ТК-7 | Победы, 143 | 8,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171144 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-7 | ТК-8 | 103,00 | 0,15 | 9,10 | 0,109904 | 0,000011 | 0,000001 | 0,037548 | 0,000011 |
| ТК-7 | Свободная | 8,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171144 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-7 | Победы | 8,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171144 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-8 | ТК-9 | 48,00 | 0,13 | 7,91 | 0,126453 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-8 | Победы, 141 | 8,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171021 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-9 | Свободная, 1а | 27,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257188 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000010 |
| ТК-9 | Свободная, 1 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171075 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-9 | Свободная, 3 | 10,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171075 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-10 | ТК-10/1 | 32,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148534 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-10 | ТК-11 | 67,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,411323 | 0,000010 |
| ТК-10-1 | РДК Октябрь | 274,50 | 0,08 | 5,78 | 0,173105 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000018 |
| ТК-10-1 | ТК-10 | 41,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,464021 | 0,000006 |
| ТК-10/1 | ТК-10Б | 22,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148534 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-10Б | Речная, 16 | 88,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171680 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| ТК-10Б | Речная, 18 | 5,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171680 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-10В | ТК-10-1 | 83,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,474897 | 0,000013 |
| ТК-10В | Войтинского, 2 | 34,70 | 0,05 | 4,58 | 0,218428 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-11 | Речная, 20 | 56,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218581 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-11 | ТК-49 | 18,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,350414 | 0,000003 |
| ТК-11 | Узел-09 | 40,00 | 0,20 | 11,70 | 0,085474 | 0,000011 | 0,000001 | 0,062933 | 0,000005 |
| ТК-11 | ТК-12 | 23,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,400293 | 0,000004 |
| ТК-12 | Войтинского, 1 | 8,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218237 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-12 | ТК-12-1 | 37,50 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,390280 | 0,000006 |
| ТК-12-1 | ТК-13 | 37,50 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,389933 | 0,000006 |
| ТК-12-1 | Войтинского, 1а | 8,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257078 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-13 | ТК-16 | 46,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,345414 | 0,000007 |
| ТК-13 | УЗВ-13-1 | 14,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109727 | 0,000019 | 0,000000 | 0,044519 | 0,000002 |
| ТК-14 | ТК-14а | 25,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109727 | 0,000019 | 0,000001 | 0,022331 | 0,000004 |
| ТК-14 | Баранова, 1 | 8,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218237 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-14а | СД-5 | 64,00 | 0,13 | 7,90 | 0,126569 | 0,000019 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000009 |
| ТК-14а | Баранова, 2 | 8,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218237 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-15 | Блюхера, 2 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-16 | ТК-24 | 48,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,282851 | 0,000007 |
| ТК-16 | ТК-17 | 20,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-17 | Войтинского, 10 | 20,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000009 |
| ТК-17 | ТК-18 | 29,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171322 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-18 | ТК-21 | 22,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185126 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-18 | ТК-19 | 18,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171322 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-19 | Войтинского, 10а | 7,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218229 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-19 | ТК-20 | 14,00 | 0,07 | 5,39 | 0,185521 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-20 | ТК-20а | 24,00 | 0,07 | 5,39 | 0,185521 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-20 | Микрорайон Черёмушки | 70,00 | 0,07 | 5,39 | 0,185521 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-20а | Войтинского, 12а | 7,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218315 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-20а | Войтинского, 12 | 12,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218315 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-21 | Войтинского, 8а | 7,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218229 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-21 | ТК-22 | 35,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185126 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-22 | ТК-23 | 33,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218739 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-22 | Войтинского, 6 | 15,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218739 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-22 | Войтинского, 6а | 7,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218739 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-23 | Войтинского, 4а | 7,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218739 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-23 | Войтинского, 4 | 16,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218739 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-24 | Войтинского, 5 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-24 | ТК-25 | 30,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,272944 | 0,000005 |
| ТК-25 | ТК-70 | 120,00 | 0,15 | 8,95 | 0,111760 | 0,000011 | 0,000001 | 0,062933 | 0,000012 |
| ТК-25 | ТК-26 | 58,00 | 0,15 | 9,12 | 0,109680 | 0,000025 | 0,000002 | 0,112534 | 0,000013 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-25 | ТК-29 | 30,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,160410 | 0,000005 |
| ТК-26 | Баранова, 5 | 9,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218287 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-26 | Баранова, 3 | 6,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218287 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-26 | ТК-27 | 12,00 | 0,15 | 9,12 | 0,109680 | 0,000025 | 0,000000 | 0,089945 | 0,000003 |
| ТК-27 | ТК-28 | 47,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148481 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| ТК-27 | Баранова, 6 | 34,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218667 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-27 | Баранова, 4 | 34,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218667 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-28 | Блюхера, 3 | 6,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218294 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-28 | ТК-73 | 30,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171191 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-28 | Блюхера, 5 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218294 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-29 | Войтинского, 7 | 9,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218244 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-29 | ТК-30 | 23,00 | 0,20 | 11,71 | 0,085375 | 0,000011 | 0,000000 | 0,150661 | 0,000003 |
| ТК-30 | ТК-31 | 42,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148740 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-30 | ТК-33 | 14,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110566 | 0,000011 | 0,000000 | 0,128793 | 0,000001 |
| ТК-31 | ТК-32 | 39,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148740 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-31 | Войтинского, 16 | 19,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218401 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-32 | Войтинского, 16а | 24,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218480 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-32 | Войтинского, 14а | 18,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218480 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-33 | Войтинского, 9 | 11,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218258 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-33 | ТК-34 | 39,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110566 | 0,000011 | 0,000000 | 0,118050 | 0,000004 |
| ТК-34 | УЗВ_ТК-34 | 38,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110566 | 0,000011 | 0,000000 | 0,047006 | 0,000004 |
| ТК-34 | ТК-35 | 28,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110566 | 0,000011 | 0,000000 | 0,071045 | 0,000003 |
| ТК-35 | Узел-07 | 20,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185150 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-35 | ТК-61 | 140,00 | 0,13 | 7,87 | 0,127121 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000013 |
| ТК-35 | Баранова, 9 | 55,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218574 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-36 | Войтинского, 20а | 31,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218480 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-36 | Войтинского, 20 | 11,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218480 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-40 | Баранова, 10 | 27,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218373 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-40 | ТК-41 | 3,00 | 0,13 | 7,93 | 0,126129 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-41 | Баранова, 8 | 18,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218502 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-41 | Блюхера, 7 | 27,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218502 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-41 | Узел-07 | 65,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171579 | 0,000096 | 0,000006 | 0,000000 | 0,000036 |
| ТК-49 | ТК-50 | 18,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,350414 | 0,000003 |
| ТК-50 | ТК-51 | 18,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,325100 | 0,000003 |
| ТК-50 | Победы, 140 | 15,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148238 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-51 | УЗВ_ТК-51 | 20,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148276 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000013 |
| ТК-51 | УЗВ_ТК-52 | 130,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000002 | 0,309489 | 0,000020 |
| ТК-52 | ТК-53 | 38,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000000 | 0,282556 | 0,000006 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-53 | ТК-55 | 146,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000002 | 0,276218 | 0,000022 |
| ТК-53 | Красноармейская, 5 | 7,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171013 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-55 | ТК-58 | 91,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111111 | 0,000011 | 0,000001 | 0,131499 | 0,000009 |
| ТК-55 | Красноармейская, 2 | 61,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171431 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-55 | ТК-56 | 54,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111111 | 0,000011 | 0,000001 | 0,110971 | 0,000006 |
| ТК-56 | Пионерская, 12 | 38,00 | 0,07 | 5,41 | 0,184980 | 0,000096 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000020 |
| ТК-56 | ТК-56А | 40,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111111 | 0,000011 | 0,000001 | 0,100367 | 0,000004 |
| ТК-56А | ТК-57 | 65,00 | 0,13 | 7,90 | 0,126576 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| ТК-56А | Красноармейская, 4 | 15,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171075 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-57 | Узел-12 | 85,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185343 | 0,000096 | 0,000008 | 0,000000 | 0,000044 |
| ТК-57 | Пионерская, 9 | 15,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171191 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-57 | Красноармейская, 6 | 15,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171191 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-58 | Пионерская, 5 | 42,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171354 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-58 | ТК-59 | 36,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111111 | 0,000011 | 0,000000 | 0,085308 | 0,000004 |
| ТК-58 | Пионерская, 1 | 9,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171354 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-59 | УЗВ_ТК-59 | 58,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111111 | 0,000011 | 0,000001 | 0,045643 | 0,000006 |
| ТК-59 | Пионерская, 3 | 40,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171268 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-59 | ТК-60 | 145,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149292 | 0,000096 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000093 |
| ТК-60 | Победы, 138 | 8,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149292 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-61 | ТК-67 | 60,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172451 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-61 | Войтинского, 22 | 20,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172451 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000011 |
| ТК-61 | Войтинского, 11 | 17,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218301 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-67 | Войтинского, 24 | 20,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218387 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000009 |
| ТК-67 | УТ-1 | 35,60 | 0,08 | 5,80 | 0,172451 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-67 | Войтинского, 13 | 9,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218387 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-70 | ТК-70а | 32,00 | 0,15 | 8,95 | 0,111760 | 0,000096 | 0,000003 | 0,041991 | 0,000027 |
| ТК-70 | Красноармейская, 7 | 68,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171485 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-70а | ТК-70б | 30,00 | 0,15 | 8,95 | 0,111760 | 0,000011 | 0,000000 | 0,041991 | 0,000003 |
| ТК-70б | ТК-71 | 70,00 | 0,15 | 8,95 | 0,111760 | 0,000011 | 0,000001 | 0,038153 | 0,000007 |
| ТК-70б | Красноармейская, 7а | 25,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171152 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-71 | Красноармейская, 9 | 3,50 | 0,10 | 6,75 | 0,148150 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-71 | ТК-72 | 83,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218829 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-72 | Красноармейская, 13 | 7,50 | 0,05 | 4,57 | 0,218829 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-72 | Узел-13 | 50,00 | 0,04 | 4,18 | 0,239468 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-73 | Блюхера, 6 | 10,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218610 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-73 | Блюхера, 4 | 8,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218610 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-73 | ТК-74 | 34,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218610 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-74 | Бошняка, 4 | 8,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218610 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЗВ-1 | ТК-2-1 | 15,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171278 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| УЗВ-1 | ТК-1 | 195,00 | 0,35 | 19,78 | 0,050544 | 0,000015 | 0,000003 | 0,998880 | 0,000056 |
| УЗВ-13-1 | Войтинского, 3 | 12,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218265 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УЗВ-13-1 | ТК-14 | 38,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109727 | 0,000019 | 0,000001 | 0,033383 | 0,000006 |
| УЗВ_ТК-2-1 | МУП ЖКХ УГО | 8,87 | 0,05 | 4,58 | 0,218364 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УЗВ_ТК-34 | Баранова, 7 | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УЗВ_ТК-34 | ТК-40 | 81,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110566 | 0,000011 | 0,000001 | 0,040549 | 0,000008 |
| УЗВ_ТК-51 | Победы, 142(2) | 33,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171214 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000018 |
| УЗВ_ТК-51 | Победы, 142(1) | 1,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218186 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УЗВ_ТК-52 | Красноармейская, 3 | 1,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170966 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УЗВ_ТК-52 | ТК-52 | 95,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,282556 | 0,000015 |
| УЗВ_ТК-59 | Пионерская 4 | 87,00 | 0,13 | 7,89 | 0,126735 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| УЗВ_ТК-59 | Пионерская, 2 | 1,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170966 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УТ-1 | Войтинского 15 | 11,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218258 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УТ-1 | УТ-2 | 27,72 | 0,08 | 5,80 | 0,172451 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УТ-2 | Войтинского, 15а | 28,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218380 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УТ-2 | УТ-3 | 48,20 | 0,08 | 5,80 | 0,172451 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УТ-3 | УТ-4 | 41,50 | 0,07 | 5,39 | 0,185385 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УТ-3 | Войтинского 17 | 19,40 | 0,05 | 4,58 | 0,218318 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УТ-4 | Войтинского, 17а | 49,00 | 0,07 | 5,39 | 0,185385 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| Узел-07 | ТК-36 | 40,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185150 | 0,000096 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000021 |
| Узел-07 | Бошняка, 8 | 15,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171579 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| Узел-08 | ТК-11 | 61,00 | 0,25 | 13,40 | 0,074616 | 0,000011 | 0,000001 | 0,413346 | 0,000009 |
| Узел-09 | ТК-25 | 120,00 | 0,15 | 8,95 | 0,111760 | 0,000011 | 0,000001 | 0,062933 | 0,000012 |
| Узел-12 | Красноармейская 10 | 120,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219063 | 0,000096 | 0,000012 | 0,000000 | 0,000052 |
| Узел-12 | Красноармейская 8 | 3,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219063 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Узел-13 | Красноармейская 15 | 65,00 | 0,04 | 4,18 | 0,239468 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| Узел-13 | Красноармейская, 11 | 15,00 | 0,04 | 4,18 | 0,239468 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Задвижка | ТК-11 | 12,00 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка (отсечка) | ТК-6 | 17,00 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №3

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК14 | Инженерная, 2б | 5,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257060 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР27 | Родниковая,10 | 40,00 | 0,04 | 4,17 | 0,239772 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР7 | Бумажная, 37 | 30,00 | 0,04 | 4,17 | 0,239772 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР7 | Бумажная, 31 | 26,00 | 0,04 | 4,17 | 0,239772 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР7 | УР27 | 80,00 | 0,04 | 4,17 | 0,239772 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР5 | Инженерная, 14 | 47,90 | 0,04 | 4,19 | 0,238928 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК13 | Инженерная, 2а | 9,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238856 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК13 | Инженерная, 2в | 7,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238856 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК13 | ТК14 | 21,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238856 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР26 | Инженерная, 15 | 20,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238744 | 0,000013 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР24 | Гужева, 83а | 14,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238705 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК11 | Бумажная, 1 | 10,74 | 0,04 | 4,19 | 0,238684 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР25 | Инженерная, 18 | 10,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238679 | 0,000013 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УЗкотельная | УР4/1А | 137,30 | 0,05 | 4,54 | 0,220424 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000007 |
| УР4/2 | Победы 185 | 25,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220424 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР4/1А | произв. База | 47,20 | 0,05 | 4,54 | 0,220424 | 0,000018 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР4/1А | УР4/2 | 101,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220424 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР4 | УР4/1 | 100,00 | 0,05 | 4,55 | 0,219671 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР4/1 | Победы 185а | 101,00 | 0,05 | 4,55 | 0,219671 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР4/1 | Победы, 183 | 6,00 | 0,05 | 4,55 | 0,219671 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК15 | Победы, 181 | 65,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219284 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК7 | Победы, 214а | 5,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219284 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК7 | Победы, 216а | 18,65 | 0,05 | 4,56 | 0,219284 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК7 | ТК15 | 65,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219284 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК5 | ТК10 | 33,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219128 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК11 | Бумажная, 1 | 11,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219128 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК10 | Победы, 210а | 35,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219128 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК10 | ТК11 | 53,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219128 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-4.1 | Инженерная, 19 | 12,83 | 0,05 | 4,57 | 0,218858 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-4.1 | Инженерная, 19 | 81,78 | 0,05 | 4,57 | 0,218858 | 0,000018 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000007 |
| УР2 | Инженерная, 2 | 6,10 | 0,05 | 4,57 | 0,218623 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР2 | Родниковая, 6 | 55,80 | 0,05 | 4,57 | 0,218623 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР6 | УР7 | 50,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218538 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР3 | Рабочая, 2 | 6,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218222 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР5 | УР25 | 70,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185265 | 0,000013 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР25 | УР26 | 5,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185265 | 0,000013 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК2 | Победы, 240 | 20,11 | 0,07 | 5,41 | 0,184842 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК4 | ТК-4.1 | 18,89 | 0,07 | 5,41 | 0,184833 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УЗкотельная | УР24 | 350,26 | 0,08 | 5,75 | 0,173995 | 0,000011 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000023 |
| УЗкотельная | УЗкотельная | 36,05 | 0,08 | 5,75 | 0,173995 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК17 | Бумажная, 8 | 10,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172125 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК17 | пер. Нагорный, 6 | 100,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172125 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000007 |
| ТК8 | ТК17 | 40,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172125 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР5 | УР6 | 64,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172078 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК4 | УР5 | 80,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172078 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000007 |
| УР7 | УР2 | 9,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171594 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР7 | ТК12 | 48,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171594 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК12 | ТК13 | 25,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171594 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК6 | ТК7 | 48,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171330 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР6-1 | Победы, 218 | 22,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171206 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР6-1 | Победы, 220 | 10,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171206 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК16 | Бумажная, 11 | 20,50 | 0,08 | 5,84 | 0,171117 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК4 | Бумажная, 9 | 5,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК4 | Бумажная, 12 | 13,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК3 | Бумажная, 14 | 14,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171067 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР8 | Бумажная, 13 | 12,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171051 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР9 | Победы, 216 | 10,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171036 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК2 | Бумажная, 15 | 7,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171013 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР5 | Победы, 222 | 6,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171005 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК8 | Бумажная, 10 | 110,00 | 0,10 | 6,71 | 0,148962 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| УР1 | УР7 | 40,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148428 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-1 | Победы, 238 | 30,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148351 | 0,000013 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| УЗВ_ТК6 | Победы, 214 | 1,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148131 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК5 | ТК16 | 25,00 | 0,13 | 7,86 | 0,127267 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК16 | ТК8 | 25,00 | 0,13 | 7,86 | 0,127267 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УЗВ_ТК6 | ТК5 | 110,00 | 0,13 | 7,86 | 0,127267 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000010 |
| ТК3 | ТК4 | 120,00 | 0,13 | 7,88 | 0,126975 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000011 |
| ТК3 | ТК4 | 19,00 | 0,13 | 7,92 | 0,126244 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР6 | УР6-1 | 10,00 | 0,13 | 7,93 | 0,126179 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК2 | ТК3 | 72,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110566 | 0,000015 | 0,000001 | 0,053329 | 0,000009 |
| ТК-1 | ТК2 | 128,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110566 | 0,000013 | 0,000002 | 0,053329 | 0,000015 |
| ТК1 | ТК2 | 55,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109815 | 0,000011 | 0,000001 | 0,185330 | 0,000006 |
| ТК2 | ТК3 | 35,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109815 | 0,000011 | 0,000000 | 0,141062 | 0,000004 |
| ТК1 | УР8 | 17,00 | 0,20 | 11,61 | 0,086140 | 0,000011 | 0,000000 | 0,434556 | 0,000002 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК6 | УЗВ_ТК6 | 60,00 | 0,20 | 11,61 | 0,086140 | 0,000011 | 0,000001 | 0,302061 | 0,000008 |
| УР9 | ТК6 | 10,00 | 0,20 | 11,61 | 0,086140 | 0,000011 | 0,000000 | 0,348491 | 0,000001 |
| УР6 | ТК1 | 7,00 | 0,20 | 11,61 | 0,086140 | 0,000011 | 0,000000 | 0,619886 | 0,000001 |
| УР8 | УР9 | 60,00 | 0,20 | 11,61 | 0,086140 | 0,000011 | 0,000001 | 0,382964 | 0,000008 |
| УР10 | УР1 | 88,00 | 0,25 | 13,68 | 0,073100 | 0,000013 | 0,000001 | 0,844912 | 0,000016 |
| УР1 | УР3 | 54,00 | 0,25 | 13,68 | 0,073100 | 0,000011 | 0,000001 | 0,785964 | 0,000008 |
| УЗкотельная | УР10 | 379,00 | 0,25 | 13,68 | 0,073100 | 0,000013 | 0,000005 | 0,955553 | 0,000068 |
| УР3 | УР4 | 30,00 | 0,25 | 13,68 | 0,073100 | 0,000011 | 0,000000 | 0,762679 | 0,000005 |
| УР10 | ТК-1 | 135,00 | 0,25 | 13,68 | 0,073100 | 0,000013 | 0,000002 | 0,110641 | 0,000024 |
| УР4 | УР5 | 7,00 | 0,25 | 13,68 | 0,073100 | 0,000011 | 0,000000 | 0,743413 | 0,000001 |
| УР5 | УР6 | 39,00 | 0,25 | 13,68 | 0,073100 | 0,000011 | 0,000000 | 0,701268 | 0,000006 |
| Котельная №3 | УЗкотельная | 3,00 | 0,30 | 17,25 | 0,057957 | 0,000013 | 0,000000 | 0,999900 | 0,000001 |

Таблица 4.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №5

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход из котелной | ТК1 | 42 | 0,10 | 6,74 | 0,148450 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| выход из котелной | ТК2 | 3 | 0,04 | 4,19 | 0,238810 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК1 | 8 марта, 1 | 1 | 0,10 | 6,74 | 0,148450 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК2 | 8 марта, 2а | 27 | 0,04 | 4,19 | 0,238810 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Котельная №5 | выход из котелной | 1 | 0,13 | 7,93 | 0,126115 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Таблица 5.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №6

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 1 | ТК 2 | 43,50 | 0,08 | 5,82 | 0,171892 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| Узел-10 | Южно-Зеленая, 80(1) | 53,35 | 0,05 | 4,58 | 0,218562 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| Узел-10 | Южно-Зеленая 68 | 145,00 | 0,03 | 3,88 | 0,257877 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000006 |
| Котельная №6 | У-06 | 1,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171892 | 0,000120 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У-06 | гараж | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У-06 | ТК 1 | 75,75 | 0,08 | 5,82 | 0,171892 | 0,000120 | 0,000009 | 0,000000 | 0,000053 |
| ТК 2 | Узел-10 | 36,50 | 0,07 | 5,41 | 0,184968 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК 2 | Южно-Зеленая | 80,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218753 | 0,000018 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000007 |

Таблица 6.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №8

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР-26 | Подгорная, 30 | 7,00 | 0,02 | 3,47 | 0,288319 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-26 | Подгорная, 32 | 5,00 | 0,02 | 3,47 | 0,288319 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-20 | Портовая, 1 | 6,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257066 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-11 | Портовая, 1А | 11,86 | 0,03 | 3,64 | 0,274797 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-15 | Портовая, 2 | 9,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218244 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-14* | Портовая, 2а | 5,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-19 | Портовая, 3 | 6,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257066 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-14* | Портовая, 4 | 6,50 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-18 | Портовая, 5 | 6,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257066 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-12 | Портовая, 6 | 14,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171067 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Узел-04 | Портовая, 7 | 6,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257066 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-7* | Портовая, 9 | 19,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171253 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-10 | Портовая, 10 | 6,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218789 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-4 | Портовая, 11 | 8,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238712 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-5 | Портовая, 12 | 12,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171051 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-4 | Портовая, 13 | 7,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238712 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-1 | Портовая, 17 | 50,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171346 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-5 | Портовая, 21 | 26,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171160 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-22 | Портовая, 23 | 15,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257118 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-6 | Портовая, 24 | 16,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238751 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000006 |
| ТК-10 | Портовая, 28 | 13,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238699 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-13 | Портовая, 30 | 10,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238712 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-24 | Портовая, 31 | 13,00 | 0,02 | 3,47 | 0,288444 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-24 | Портовая, 33 | 29,00 | 0,02 | 3,47 | 0,288444 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-27 | Портовая, 34 | 32,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274896 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-6А | Приморская 39А | 32,50 | 0,05 | 4,57 | 0,218719 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-6А | Приморская 39Б | 42,80 | 0,05 | 4,57 | 0,218719 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-15 | Приморская, 15 | 41,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171276 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-13 | Приморская, 17 | 10,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171036 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-11 | Приморская, 19 | 10,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171036 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-8 | Приморская, 21 | 19,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218315 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-6 | Приморская, 23 | 15,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218287 | 0,000077 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-2 | Приморская, 35 | 50,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171346 | 0,000015 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-2 | Приморская, 35/1 | 20,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238744 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-6 | Приморская, | 5,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238751 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | Приморская, 41/2 | 17,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238725 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-8 | Приморская, 43/1 | 5,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238646 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-9 | Приморская, 43/2 | 5,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238646 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-24 | Приморская, 44 | 2,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257043 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-10 | Приморская, 45 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-25 | Приморская, 46 | 2,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257089 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-13 | Приморская, 47/1 | 5,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238712 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-14 | Приморская, 47/2 | 10,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238679 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-25 | Приморская, 48 | 8,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257089 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-16 | Приморская, 49 | 8,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218430 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-19 | Приморская, 53 | 12,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172102 | 0,000077 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-20 | Приморская, 55 | 15,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172102 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-19 | Приморская, 57 | 30,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171191 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-20 | Приморская, 59 | 12,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172102 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-20-1 | Приморская, 61А | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-20-1 | Приморская, 61Б | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Котельная №8 | ТК-1 | 55,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000011 | 0,000001 | 0,999920 | 0,000007 |
| ТК-1 | ТК-2 | 13,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,515275 | 0,000002 |
| ТК-2 | ТК-3 | 114,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000011 | 0,000001 | 0,515275 | 0,000015 |
| УР-22 | ТК-5 | 15,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,511407 | 0,000002 |
| УР-21 | ТК-6 | 108,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000011 |
| ТК-6 | ТК-6А | 31,50 | 0,07 | 5,41 | 0,184930 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-6 | ТК-7 | 13,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-7 | ТК-8 | 28,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-8 | ТК-9 | 19,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-9 | ТК-10 | 43,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-10 | ТК-11 | 21,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-11 | ТК-12 | 20,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-12 | ТК-13 | 22,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-13 | ТК-14 | 25,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-14 | ТК-15 | 25,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-15 | ТК-16 | 15,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-16 | ТК-17 | 39,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-17 | ТК-18 | 13,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-18 | ТК-19 | 15,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-19 | ТК-19 | 14,00 | 0,15 | 8,92 | 0,112098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172102 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-20 | ТК-20-1 | 51,00 | 0,08 | 5,81 | 0,172102 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-16 | ТК-22 | 27,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218430 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-27 | ТК-23 | 32,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257217 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-23 | ТК-24 | 28,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274876 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-1 | УР-1 | 36,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000014 | 0,000001 | 0,484645 | 0,000006 |
| УР-1 | УР-2 | 60,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000014 | 0,000001 | 0,420855 | 0,000009 |
| УР-2 | УР-3 | 35,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000014 | 0,000001 | 0,378032 | 0,000006 |
| УР-3 | УР-3* | 14,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-3* | УР-4 | 6,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-3 | УР-5 | 35,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000014 | 0,000001 | 0,369893 | 0,000006 |
| УР-5 | УР-6 | 15,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000014 | 0,000000 | 0,317955 | 0,000002 |
| УР-6 | УР-7 | 24,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000014 | 0,000000 | 0,294018 | 0,000004 |
| УР-7 | УР-7* | 19,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171253 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-7 | УР-8 | 27,00 | 0,15 | 9,06 | 0,110401 | 0,000014 | 0,000000 | 0,276521 | 0,000003 |
| УР-8 | УР-9 | 18,00 | 0,15 | 9,06 | 0,110401 | 0,000014 | 0,000000 | 0,251644 | 0,000002 |
| УР-9 | УР-10 | 15,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218789 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-9 | УР-11 | 52,00 | 0,15 | 9,06 | 0,110401 | 0,000014 | 0,000001 | 0,213462 | 0,000007 |
| УР-11 | УР-12 | 45,00 | 0,15 | 9,06 | 0,110401 | 0,000014 | 0,000001 | 0,166941 | 0,000006 |
| УР-12 | УР-13 | 34,00 | 0,15 | 9,06 | 0,110401 | 0,000014 | 0,000001 | 0,148939 | 0,000004 |
| УР-13 | УР-14 | 15,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148671 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-14 | УР-14* | 6,50 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-14 | УР-15 | 57,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148671 | 0,000014 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-10 | УР-17 | 16,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218789 | 0,000015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-17 | УР-18 | 12,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218789 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-18 | УР-19 | 12,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218789 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-19 | УР-20 | 12,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218789 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-5 | УР-21 | 30,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,493445 | 0,000004 |
| ТК-3 | УР-22 | 76,00 | 0,20 | 11,33 | 0,088276 | 0,000011 | 0,000001 | 0,515275 | 0,000010 |
| ТК-18 | УР-23 | 60,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218610 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-23 | УР-24 | 65,00 | 0,04 | 4,18 | 0,239270 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-24 | УР-25 | 35,00 | 0,04 | 4,18 | 0,239270 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-22 | УР-26 | 42,00 | 0,03 | 3,64 | 0,274946 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-22 | УР-27 | 20,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238744 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР-17 | Узел-04 | 12,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218789 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |

Таблица 7.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №9

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР-1 | Победы, 29 | 2,50 | 0,08 | 5,85 | 0,170978 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-1 | Победы, 39 | 130,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219114 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000007 |
| Котельная №9 | УР-1 | 60,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148580 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |

Таблица 8.	Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №10

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10_ОТ | УР-13 | 1,00 | 0,13 | 7,88 | 0,126851 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-3 | УР-5 | 8,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171657 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-5 | Красноармейская, 23(1) | 15,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171657 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| УР-3 | УР-3-4 | 31,50 | 0,08 | 5,83 | 0,171657 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000018 |
| УР-3-4 | Красноармейская, 23(4) | 4,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171657 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-3-4 | УР-4 | 28,50 | 0,08 | 5,83 | 0,171657 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000016 |
| УР-4 | Красноармейская, 23(2) | 3,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171657 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-13 | УР-8 | 26,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148321 | 0,000025 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-8 | Красноармейская, 19 | 32,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218409 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-13 | УР-3 | 102,00 | 0,13 | 7,88 | 0,126851 | 0,000025 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000020 |
| УР-8 | УР-14 | 67,00 | 0,15 | 9,12 | 0,109660 | 0,000011 | 0,000001 | 0,181184 | 0,000007 |
| УР-14 | 8 марта, 22 | 58,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171408 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |

Таблица 10. Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №19 с. Краснополье

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЗВ-39 | Новая, 12 | 25,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257177 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000009 |
| УР-9 | Черемушки, 4 | 6,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257066 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-10 | Черемушки, 5 | 6,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257066 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-15 | Черемушки, 1 | 5,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257060 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-37 | Речная, 8 | 4,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257054 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-38 | Речная, 10 | 4,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257054 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-35 | 30 лет Совхоза, 1 | 3,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257049 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УЗВ-4 | Советская, 6 | 3,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257049 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-36 | 30 лет Совхоза, 3 | 3,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257049 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УЗВ-5 | Советская, 4 | 3,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257049 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-13 | Черемушки, 3 | 2,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257043 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-14 | Черемушки, 2 | 2,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257043 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-11 | Черемушки, 11 | 2,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257043 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-12 | Черемушки, 6 | 2,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257043 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-25 | Новая, 8 | 1,50 | 0,03 | 3,89 | 0,257040 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-26 | Новая, 6 | 1,50 | 0,03 | 3,89 | 0,257040 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-27 | Новая, 10 | 70,00 | 0,04 | 4,18 | 0,239073 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УЗВ-15 | Новая, 7а | 40,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238876 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-7 | Юбилейная, 39 | 20,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238744 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-3 | Советская, 12 | 10,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238744 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-6 | Советская, 18 | 20,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238744 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000008 |
| ТК-3 | Советская, 14 | 10,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238744 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-20 | Юбилейная, 27 | 7,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238659 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-21 | Юбилейная, 29 | 7,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238659 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-4 | Новая, 3 | 5,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238646 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| УЗВ-30 | Черемушки, 7 | 4,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238640 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-29 | Речная, 5 | 4,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238640 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-28/1 | Речная | 3,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238633 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| СД-3 | 30 лет Совхоза, 5 | 3,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238633 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-30 | Урожайная, 6 | 2,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238627 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-34 | Урожайная, 1 | 2,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238627 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-31 | Урожайная, 4 | 2,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238627 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-32 | Урожайная, 3 | 2,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238627 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| СД-1 | Урожайная, 2 | 2,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238627 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| СД-2 | Речная, 12 | 2,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238627 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-13 | Центральная, 19 | 4,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220377 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЗВ-4 | УЗВ-5 | 100,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220377 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-13 | УЗВ-4 | 200,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220377 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000010 |
| УР-20 | УЗВ-10 | 54,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220063 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-21 | Юбилейная, 31 | 130,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220063 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000007 |
| УЗВ-10 | УР-21 | 76,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220063 | 0,000096 | 0,000007 | 0,000000 | 0,000033 |
| УЗВ-10 | Юбилейная, 23 | 1,00 | 0,05 | 4,54 | 0,220063 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-36 | СД-3 | 90,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219475 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-38 | СД-2 | 50,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219475 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-35 | УР-36 | 90,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219475 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-33 | УР-37 | 80,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219475 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-37 | УР-38 | 50,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219475 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-25 | УР-26 | 20,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219403 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000009 |
| Узел-02 | Новая, 7 | 15,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219403 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-46 | УР-25 | 20,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219403 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-26 | Юбилейная, 24 | 60,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219403 | 0,000096 | 0,000006 | 0,000000 | 0,000026 |
| УР-25 | Узел-02 | 55,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219403 | 0,000096 | 0,000005 | 0,000000 | 0,000024 |
| УЗВ-2 | Гараж ввод2 | 4,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219171 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УЗВ-1 | Гараж ввод1 | 4,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219171 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УЗВ-2 | Советская, 17 | 100,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219171 | 0,000096 | 0,000010 | 0,000000 | 0,000044 |
| ТК-1 | УЗВ-1 | 10,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219171 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УЗВ-1 | УЗВ-2 | 20,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219171 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000009 |
| УР-15 | Черемушки, 9 | 100,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218897 | 0,000096 | 0,000010 | 0,000000 | 0,000044 |
| УР-11-1 | Юбилейная, 47 | 100,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218897 | 0,000014 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| УР1 | Советская | 70,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218681 | 0,000014 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-12 | УЗВ-30 | 34,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218638 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000015 |
| УР-11 | УР-12 | 30,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218638 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-12 | Советская, 21 | 30,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218610 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000013 |
| ТК-12 | МБДОУ №2 | 30,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218610 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000013 |
| УР-5 | Юбилейная, 34 | 30,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218502 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000013 |
| УР-5 | Юбилейная, 32 | 15,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218502 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000007 |
| УР-27 | Юбилейная, 14 | 40,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218466 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-7 | Советская, 16 | 3,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218394 | 0,000019 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-8 | Юбилейная 46 | 30,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218394 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-6 | ТК-7 | 27,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218394 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000012 |
| УР-38 | Юбилейная | 25,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218358 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-43 | Чуднова, 10 | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-43 | Чуднова, 8 | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-41 | Чуднова, 4 | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР-40 | Чуднова, 2 | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-42 | Чуднова, 6 | 5,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218215 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УЗВ-14 | Центральная, 21 | 4,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218208 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-2 | Юбилейная, 35 | 1,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218186 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-30 | УР-31 | 60,00 | 0,07 | 5,35 | 0,187020 | 0,000096 | 0,000006 | 0,000000 | 0,000031 |
| УР-31 | СД-1 | 80,00 | 0,07 | 5,35 | 0,187020 | 0,000096 | 0,000008 | 0,000000 | 0,000041 |
| УР-28/1 | УР-30 | 150,00 | 0,07 | 5,35 | 0,187020 | 0,000096 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000077 |
| Ур-28 | УР-28/1 | 10,00 | 0,07 | 5,35 | 0,187020 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК-3 | ТК-6 | 80,00 | 0,07 | 5,40 | 0,185304 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-3 | УР-4 | 10,00 | 0,07 | 5,41 | 0,184995 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-4 | УР-5 | 30,00 | 0,07 | 5,41 | 0,184995 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000016 |
| УР-6 | УР-7 | 12,00 | 0,07 | 5,41 | 0,184780 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| УР-34 | УР-35 | 30,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172360 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-33 | УР-34 | 45,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172360 | 0,000096 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000025 |
| УР-32 | УР-33 | 5,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172360 | 0,000096 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-29 | УР-32 | 100,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172360 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000007 |
| УР-13 | УР-14 | 50,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172360 | 0,000096 | 0,000005 | 0,000000 | 0,000028 |
| УР-9 | УР-13 | 80,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172360 | 0,000096 | 0,000008 | 0,000000 | 0,000044 |
| УР-14 | УР-15 | 50,00 | 0,08 | 5,80 | 0,172360 | 0,000096 | 0,000005 | 0,000000 | 0,000028 |
| УЗВ-13 | Юбилейная, 12 | 4,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170990 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-27 | УЗВ-39 | 30,00 | 0,10 | 6,63 | 0,150746 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-41 | УР-42 | 55,00 | 0,10 | 6,63 | 0,150746 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| Ур-28 | УР-29 | 5,00 | 0,10 | 6,63 | 0,150746 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| УР-42 | УР-43 | 84,00 | 0,10 | 6,63 | 0,150746 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| УР-40 | УР-41 | 45,00 | 0,10 | 6,63 | 0,150746 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-27 | УР-40 | 56,00 | 0,10 | 6,63 | 0,150746 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УЗВ-39 | Ур-28 | 65,00 | 0,10 | 6,63 | 0,150746 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| УР-27 | УЗВ-13 | 3,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148916 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УЗВ-15 | Новая, 2 | 4,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148916 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| УЗВ-13 | УЗВ-14 | 65,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148916 | 0,000096 | 0,000006 | 0,000000 | 0,000042 |
| УЗВ-14 | УЗВ-15 | 32,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148916 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000021 |
| ТК-8 | УР-13 | 96,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148855 | 0,000096 | 0,000009 | 0,000000 | 0,000062 |
| УЗВ-8 | УР-20 | 7,50 | 0,10 | 6,72 | 0,148740 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УЗВ-8 | Юбилейная, 21 | 1,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148740 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-19 | УЗВ-8 | 72,50 | 0,10 | 6,72 | 0,148740 | 0,000096 | 0,000007 | 0,000000 | 0,000047 |
| ТК-4 | Новая, 1 | 25,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148313 | 0,000096 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000016 |
| УР-7 | Юбилейная, 43 | 4,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148154 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Узел-01 | УР-6 | 125,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000096 | 0,000012 | 0,000000 | 0,000104 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР-46 | УР-27 | 33,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000096 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000028 |
| ТК-9 | УР-3 | 25,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-6 | УР-38 | 25,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-38 | УР-8 | 150,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000014 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000018 |
| УР-10 | УР-11-1 | 20,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-11-1 | УР-11 | 20,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| УР-3 | УР-46 | 90,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000096 | 0,000009 | 0,000000 | 0,000075 |
| УР-9 | УР-10 | 35,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000014 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-9 | Узел-01 | 75,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| УР-8 | УР-9 | 150,00 | 0,15 | 8,74 | 0,114462 | 0,000014 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000018 |
| УР18 | Юбилейная, 19 | 1,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110573 | 0,000011 | 0,000000 | 0,030498 | 0,000000 |
| УР-19 | УР-27 | 50,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110573 | 0,000096 | 0,000005 | 0,097257 | 0,000043 |
| ТК-8 | УР18 | 30,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110573 | 0,000019 | 0,000001 | 0,239135 | 0,000005 |
| УР18 | УР-19 | 20,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110573 | 0,000019 | 0,000000 | 0,208637 | 0,000003 |
| ТК-3 | ТК-8 | 50,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110573 | 0,000011 | 0,000001 | 0,276624 | 0,000005 |
| ТК-2 | ТК-3 | 50,00 | 0,15 | 9,04 | 0,110573 | 0,000011 | 0,000001 | 0,390757 | 0,000005 |
| ТК-4 | УР-2 | 138,00 | 0,20 | 11,29 | 0,088598 | 0,000019 | 0,000003 | 0,477205 | 0,000029 |
| ТК-12 | ТК-4 | 150,00 | 0,20 | 11,29 | 0,088598 | 0,000019 | 0,000003 | 0,549574 | 0,000031 |
| ТК-2 | УР1 | 50,00 | 0,20 | 11,29 | 0,088598 | 0,000011 | 0,000001 | 0,584398 | 0,000006 |
| УР-2 | ТК-9 | 12,00 | 0,20 | 11,29 | 0,088598 | 0,000019 | 0,000000 | 0,466570 | 0,000003 |
| УР1 | ТК-12 | 210,00 | 0,20 | 11,29 | 0,088598 | 0,000096 | 0,000020 | 0,581751 | 0,000226 |
| Котельная №19 | ТК-1 | 40,00 | 0,30 | 17,19 | 0,058162 | 0,000096 | 0,000004 | 0,999422 | 0,000066 |
| ТК-1 | ТК-2 | 10,00 | 0,30 | 17,19 | 0,058162 | 0,000096 | 0,000001 | 0,975155 | 0,000016 |

Таблица 11. Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №20 с. Поречье

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | Школьная 93а | 2,00 | 0,10 | 6,64 | 0,150526 | 0,000096 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-2 | ТК-3 | 40,00 | 0,10 | 6,64 | 0,150526 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-3 | Школьная, 93 | 40,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238876 | 0,000016 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-3 | УР-5 | 135,00 | 0,10 | 6,64 | 0,150526 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000010 |
| УР-5 | Школьная, 88 | 16,00 | 0,04 | 4,19 | 0,238718 | 0,000016 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-5 | Школьная, 91 | 55,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218574 | 0,000016 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-1 | УР-7 | 50,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148885 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| УР-7 | УР-2 | 10,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218588 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-2 | Школьная, 41 | 47,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218588 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| УР-7 | ТК-1 | 50,00 | 0,10 | 6,72 | 0,148885 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК-1 | Клубная, 2 | 125,00 | 0,05 | 4,51 | 0,221891 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| ТК-1 | ТК-1/2 | 35,00 | 0,05 | 4,51 | 0,221891 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК-4 | Клубная, 4 | 10,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257089 | 0,000016 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-1 | Клубная, 1 | 60,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257380 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК-1 | Клубная, 1а | 20,00 | 0,05 | 4,51 | 0,221891 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-1/2 | ТК-4 | 330,00 | 0,05 | 4,51 | 0,221891 | 0,000011 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000017 |
| выход из котельной | УР-6 | 130,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149115 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000010 |
| УР-6 | Школьная, 15 | 80,00 | 0,04 | 4,18 | 0,239138 | 0,000096 | 0,000008 | 0,000000 | 0,000032 |
| УР-6 | УР-4 | 10,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171735 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| УР-4 | Школьная, 90 | 90,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171735 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| УР-4 | МЧС | 1,70 | 0,04 | 4,19 | 0,238625 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| выход из котельной | УР-1 | 2,00 | 0,15 | 9,14 | 0,109350 | 0,000011 | 0,000000 | 0,875530 | 0,000000 |
| УР-1 | УР-3 | 18,00 | 0,15 | 9,14 | 0,109350 | 0,000011 | 0,000000 | 0,553336 | 0,000002 |
| Котельная №20 | выход из котельной | 1,00 | 0,15 | 9,14 | 0,109350 | 0,000011 | 0,000000 | 0,999862 | 0,000000 |
| ТК-2 | Школьная | 105,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218933 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| УР-3 | ТК-2 | 110,00 | 0,10 | 6,64 | 0,150526 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| УР-3 | Школьная, 80(2) | 25,00 | 0,10 | 6,64 | 0,150526 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |

Таблица 12. Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №21

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | выход из котельной | 1 | 0,15 | 9,15 | 0,109269 | 0,000120 | 0,000000 | 0,998807 | 0,000001 |
| выход из котельной | Красноармейская, 18(1) | 2 | 0,05 | 4,58 | 0,218194 | 0,000120 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| выход из котельной | ТК1 | 8 | 0,15 | 9,15 | 0,109269 | 0,000120 | 0,000001 | 0,978860 | 0,000009 |
| ТК1 | Красноармейская, 18(2) | 50 | 0,05 | 4,58 | 0,218538 | 0,000120 | 0,000006 | 0,000000 | 0,000027 |
| ТК1 | ТК2 | 51 | 0,20 | 11,69 | 0,085538 | 0,000120 | 0,000006 | 0,960522 | 0,000071 |
| ТК2 | Красноармейская, 18(3) | 6 | 0,05 | 4,58 | 0,218222 | 0,000120 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК2 | УЗВ-4 | 16 | 0,15 | 9,15 | 0,109316 | 0,000120 | 0,000002 | 0,941843 | 0,000018 |
| ТК3 | Красноармейская, 20 | 12 | 0,08 | 5,85 | 0,171051 | 0,000120 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000008 |
| ТК3 | ТК4 | 164 | 0,15 | 9,00 | 0,111139 | 0,000120 | 0,000020 | 0,733445 | 0,000177 |
| ТК4 | ТК7 | 60 | 0,10 | 6,72 | 0,148885 | 0,000120 | 0,000007 | 0,000000 | 0,000048 |
| ТК5 | Красноармейская, 18(7) | 10 | 0,05 | 4,57 | 0,218796 | 0,000120 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| ТК5 | ТК6 | 58 | 0,05 | 4,57 | 0,218796 | 0,000120 | 0,000007 | 0,000000 | 0,000032 |
| ТК6 | Красноармейская, 18(5) | 18 | 0,05 | 4,57 | 0,218796 | 0,000120 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000010 |
| ТК7 | ТК8 | 25 | 0,10 | 6,72 | 0,148885 | 0,000120 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000020 |
| ТК8 | Красноармейская, 18(6) | 15 | 0,10 | 6,72 | 0,148885 | 0,000120 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000012 |
| ТК7 | Красноармейская, 18(4) | 67 | 0,05 | 4,57 | 0,218660 | 0,000120 | 0,000008 | 0,000000 | 0,000037 |
| УЗВ-4 | ТК3 | 147 | 0,20 | 11,61 | 0,086099 | 0,000120 | 0,000018 | 0,941843 | 0,000204 |
| ТК4 | ТК5 | 119 | 0,15 | 9,00 | 0,111139 | 0,000120 | 0,000014 | 0,273659 | 0,000128 |

Таблица 13. Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №1 с. Бошняково

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР18 | Ул. Заводская 1 | 55 | 0,03 | 3,63623 | 0,2750100 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| выход из котельной | УР18 | 260 | 0,15 | 8,60395 | 0,1162260 | 0,0000114 | 0,0000030 | 0,1297097 | 0,0000255 |
| УР18 | УР14 | 424 | 0,15 | 8,60395 | 0,1162260 | 0,0000114 | 0,0000048 | 0,1263114 | 0,0000416 |
| выход из котельной | УР1 | 20 | 0,20 | 11,26390 | 0,0887790 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,8701589 | 0,0000026 |
| УР1 | МБОУ СОШ | 60 | 0,10 | 6,73039 | 0,1485800 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000046 |
| УР2 | УР8 | 71 | 0,13 | 7,81779 | 0,1279130 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000063 |
| УР8 | Ул. Новостройка 1 | 24 | 0,05 | 4,57978 | 0,2183510 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| УР8 | УР9 | 38 | 0,13 | 7,81779 | 0,1279130 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000034 |
| УР9 | Ул. Новостройка 3 | 24 | 0,05 | 4,57978 | 0,2183510 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| УР10 | Ул. Новостройка 5 | 24 | 0,05 | 4,57978 | 0,2183510 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| УР10 | УР10-1 | 25 | 0,13 | 7,81779 | 0,1279130 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| УР10-1 | УР11 | 12 | 0,13 | 7,81779 | 0,1279130 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| УР11 | Ул. Новостройка 7 | 24 | 0,05 | 4,57978 | 0,2183510 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| УР11 | УР12 | 12 | 0,13 | 7,81779 | 0,1279130 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| УР13 | Ул. Новостройка 14 | 39 | 0,10 | 6,71485 | 0,1489240 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| УР13 | Ул. Новостройка 8 | 12 | 0,05 | 4,58158 | 0,2182650 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| УР12-2 | УР13 | 5 | 0,10 | 6,71485 | 0,1489240 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| УР12 | УР12-1 | 50 | 0,10 | 6,71485 | 0,1489240 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| УР12-1 | УР12-2 | 11 | 0,10 | 6,71485 | 0,1489240 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| УР12 | УР12-3 | 20 | 0,13 | 7,81779 | 0,1279130 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| УР12-3 | Ул. Новостройка 9 | 42 | 0,05 | 4,57572 | 0,2185450 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| УР12-3 | Ул. Новостройка 10 | 9 | 0,05 | 4,57572 | 0,2185450 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| УР2 | УР3 | 90 | 0,20 | 11,26390 | 0,0887790 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,3457023 | 0,0000116 |
| УР3 | УР4 | 87 | 0,20 | 11,26390 | 0,0887790 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,3058793 | 0,0000112 |
| УР3 | ФГУП "Почта России" | 10 | 0,05 | 4,58188 | 0,2182510 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| УР4 | ИП Сизова О.И. | 10 | 0,05 | 4,58188 | 0,2182510 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| УР5 | Ул. Новостройка 23 | 5 | 0,05 | 4,58263 | 0,2182150 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| УР5 | ТК4 | 64 | 0,13 | 7,83539 | 0,1276260 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000057 |
| ТК4 | Ул. Новостройка 22 | 5 | 0,05 | 4,58263 | 0,2182150 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| ТК4 | УР6 | 63 | 0,13 | 7,83539 | 0,1276260 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000056 |
| УР6 | Ул. Новостройка | 5 | 0,05 | 4,58263 | 0,2182150 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР6 | УР7 | 67 | 0,13 | 7,83539 | 0,1276260 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000060 |
| УР7 | Ул. Новостройка 18 | 10 | 0,05 | 4,58188 | 0,2182510 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| УР7 | ТК3 | 15 | 0,13 | 7,83539 | 0,1276260 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| ТК3 | Ул. Новостройка 20 | 12 | 0,05 | 4,58158 | 0,2182650 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| ТК2 | Ул. Новостройка 21 | 12 | 0,05 | 4,57632 | 0,2185160 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| ТК2 | Ул. Новостройка 16 | 35 | 0,05 | 4,57632 | 0,2185160 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| УР10-1 | Ул. Новостройка 6 | 9 | 0,03 | 3,63924 | 0,2747830 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| ТК3 | ТК2 | 75 | 0,10 | 6,72521 | 0,1486940 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000057 |
| УР9 | УР10 | 70 | 0,13 | 7,81779 | 0,1279130 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000062 |
| УР1 | УР2 | 294 | 0,20 | 11,26390 | 0,0887790 | 0,0000114 | 0,0000034 | 0,7227833 | 0,0000377 |
| УР4 | УР5 | 98 | 0,20 | 11,26390 | 0,0887790 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,2668443 | 0,0000126 |
| Котельная №1 | выход из котельной | 1 | 0,25 | 14,43796 | 0,0692620 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9998686 | 0,0000002 |
| УР16 | ГБУЗ "Углегорская ЦРБ" | 30 | 0,07 | 5,18106 | 0,1930110 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| УР15 | Магазин "Книги" | 3 | 0,03 | 3,63963 | 0,2747530 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| УР14 | ООО "Мираж" | 10 | 0,04 | 4,18973 | 0,2386790 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| УР14 | УР15 | 175 | 0,15 | 8,60395 | 0,1162260 | 0,0000114 | 0,0000020 | 0,1190585 | 0,0000172 |
| УР15 | УР16 | 125 | 0,15 | 8,60395 | 0,1162260 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,1165229 | 0,0000123 |
| УР16 | МБДОУ №22 | 70 | 0,07 | 5,18106 | 0,1930110 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000041 |

Таблица 14. Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №2 с. Бошняково

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК2 | Уз1 | 36 | 0,07 | 5,333507 | 0,187494 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК2 | ДК "Океан" | 60 | 0,04 | 4,183978 | 0,239007 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК1 | Ул. Советская 16 | 20 | 0,04 | 4,188579 | 0,238744 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз1 | Ул. Советская 18 | 1 | 0,05 | 4,577974 | 0,218437 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз1 | Ул. Советская 20 | 35 | 0,05 | 4,577974 | 0,218437 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК1 | ТК2 | 64 | 0,07 | 5,333507 | 0,187494 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| выход из котельной | ТК1 | 260 | 0,07 | 5,333507 | 0,187494 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000016 |
| выход из котельной | ТК3 | 65 | 0,05 | 4,558582 | 0,219366 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК3 | Ул. Школьная 5 | 100 | 0,05 | 4,558582 | 0,219366 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| Котельная №2 | выход из котельной | 1 | 0,10 | 6,750763 | 0,148131 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Таблица 15. Показатели надежности системы теплоснабжения Районной котельной №1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК7 | Интернациональная 19 | 3,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218204 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз9 | ТК7 | 12,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149150 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009795 | 0,000001 |
| Уз2 | Гараж | 12,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148215 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001899 | 0,000001 |
| ТК6 | Интернациональная 9 | 13,50 | 0,08 | 5,84 | 0,171319 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Районная котельная | У3 | 60,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,999932 | 0,000015 |
| У21 | ТК5 | 82,00 | 0,25 | 14,10 | 0,070929 | 0,000011 | 0,000001 | 0,081193 | 0,000013 |
| ТК5 | ТК6 | 66,00 | 0,25 | 14,10 | 0,070929 | 0,000011 | 0,000001 | 0,069930 | 0,000011 |
| У21 | ДДЮТ | 54,50 | 0,10 | 6,73 | 0,148538 | 0,000011 | 0,000001 | 0,002866 | 0,000004 |
| ТК5 | Интернациональная 7 | 14,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171067 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У3 | Уз1 | 15,00 | 0,25 | 14,10 | 0,070929 | 0,000011 | 0,000000 | 0,087856 | 0,000002 |
| Уз1 | МУП "ТВС" К-10а | 2,50 | 0,08 | 5,85 | 0,170978 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз1 | Уз2 | 72,00 | 0,25 | 14,10 | 0,070929 | 0,000011 | 0,000001 | 0,085957 | 0,000012 |
| Уз2 | У21 | 93,20 | 0,25 | 14,10 | 0,070929 | 0,000011 | 0,000001 | 0,084058 | 0,000015 |
| У3 | У19 | 94,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,912076 | 0,000023 |
| Уз5 | Интернациональная 13 | 16,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171082 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК6 | Уз5 | 22,50 | 0,15 | 9,07 | 0,110234 | 0,000011 | 0,000000 | 0,052048 | 0,000002 |
| Уз97 | Уз99 | 40,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111062 | 0,000011 | 0,000001 | 0,019064 | 0,000004 |
| Тк32 | Мира 42 | 6,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171214 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У32 | Т33 | 320,00 | 0,25 | 14,07 | 0,071066 | 0,000011 | 0,000004 | 0,115695 | 0,000051 |
| Уз72 | Уз73 | 109,50 | 0,15 | 8,99 | 0,111239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,072665 | 0,000011 |
| Уз73 | Уз76 | 30,50 | 0,15 | 8,99 | 0,111239 | 0,000011 | 0,000000 | 0,039346 | 0,000003 |
| Уз78 | Мира 26 | 1,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148131 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008531 | 0,000000 |
| Уз99 | Мира | 50,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257322 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК31 | Мира 41 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз81 | Тк32 | 40,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109815 | 0,000011 | 0,000001 | 0,018460 | 0,000004 |
| ТК29 | ТК30 | 18,00 | 0,20 | 11,39 | 0,087799 | 0,000011 | 0,000000 | 0,062665 | 0,000002 |
| Уз96 | Мира 27 | 1,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170966 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз98 | Уз83 | 35,50 | 0,10 | 6,74 | 0,148393 | 0,000011 | 0,000000 | 0,010570 | 0,000003 |
| Уз83 | Мира 37 | 46,50 | 0,08 | 5,83 | 0,171497 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| Уз83 | Мира 35 | 23,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171497 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| Уз94 | ТК29 | 70,00 | 0,20 | 11,39 | 0,087799 | 0,000011 | 0,000001 | 0,062665 | 0,000009 |
| Уз94 | Мира 40 | 3,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170982 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК30 | Уз95 | 60,00 | 0,20 | 11,39 | 0,087799 | 0,000011 | 0,000001 | 0,030129 | 0,000008 |
| Уз95 | Уз97 | 235,00 | 0,20 | 11,39 | 0,087799 | 0,000011 | 0,000003 | 0,022116 | 0,000031 |
| Уз95 | Мира 43 | 3,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170982 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз76 | Мира 16а | 38,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171253 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| Уз77 | Мира 17 | 47,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148481 | 0,000011 | 0,000001 | 0,018754 | 0,000004 |
| Уз77 | Мира 16 | 1,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170966 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз74 | Уз75 | 12,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148313 | 0,000011 | 0,000000 | 0,022620 | 0,000001 |
| Уз73 | Уз74 | 13,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148313 | 0,000011 | 0,000000 | 0,033319 | 0,000001 |
| Уз74 | Мира 20 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У30 | У31 | 93,00 | 0,35 | 19,32 | 0,051763 | 0,000011 | 0,000001 | 0,235343 | 0,000021 |
| У31 | Уз72 | 73,00 | 0,15 | 8,99 | 0,111239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,086107 | 0,000008 |
| Уз72 | Мира 14 | 1,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170966 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз75 | Мира 22 | 7,50 | 0,08 | 5,82 | 0,171812 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз78 | Уз79 | 35,00 | 0,15 | 9,08 | 0,110073 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020625 | 0,000004 |
| Уз79 | Мира 30 | 19,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148268 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013476 | 0,000002 |
| Уз79 | Мира 28 | 5,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170997 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Т33 | У33 | 34,50 | 0,25 | 14,07 | 0,071066 | 0,000011 | 0,000000 | 0,115695 | 0,000006 |
| Уз97 | Мира 29 | 2,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170974 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз10 | Мира 33 | 41,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148435 | 0,000011 | 0,000001 | 0,003125 | 0,000003 |
| Уз80 | Мира 34 | 8,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171334 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК30 | ТК31 | 45,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109815 | 0,000011 | 0,000001 | 0,032536 | 0,000005 |
| Уз98 | Уз10 | 123,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111062 | 0,000011 | 0,000001 | 0,004815 | 0,000013 |
| Уз96 | Уз98 | 15,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111062 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015385 | 0,000002 |
| Уз10 | Мира 25 | 1,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170966 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У30 | Школа №2 | 49,00 | 0,15 | 9,13 | 0,109538 | 0,000011 | 0,000001 | 0,022173 | 0,000005 |
| Уз99 | Уз96 | 94,00 | 0,15 | 9,00 | 0,111062 | 0,000011 | 0,000001 | 0,018446 | 0,000010 |
| У33 | Уз80 | 73,00 | 0,15 | 9,12 | 0,109700 | 0,000011 | 0,000001 | 0,036262 | 0,000008 |
| ТК31 | Уз81 | 5,00 | 0,15 | 9,11 | 0,109815 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018460 | 0,000001 |
| У33 | Уз94 | 47,50 | 0,20 | 11,39 | 0,087799 | 0,000011 | 0,000001 | 0,079433 | 0,000006 |
| ТК24/1 | Интернациональная 25 | 5,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У26 | ТК22 | 121,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,464394 | 0,000030 |
| ТК15 | У25 | 114,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,562297 | 0,000028 |
| ТК17 | ТК18 | 135,00 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000002 | 0,077420 | 0,000017 |
| ТК17 | ТК19 | 55,00 | 0,15 | 9,09 | 0,109965 | 0,000011 | 0,000001 | 0,007571 | 0,000006 |
| ТК28 | Уз70 | 101,50 | 0,15 | 9,08 | 0,110128 | 0,000011 | 0,000001 | 0,019215 | 0,000011 |
| Уз9 | Интернациональная 17 | 3,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218201 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК22 | У27 | 15,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,464394 | 0,000004 |
| У27 | Мэрия | 51,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171354 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| У27 | У28 | 73,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,461546 | 0,000018 |
| У29 | Уз71 | 80,50 | 0,10 | 6,71 | 0,149066 | 0,000011 | 0,000001 | 0,016583 | 0,000006 |
| Уз71 | Интернациональная 21 | 43,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149066 | 0,000011 | 0,000001 | 0,011950 | 0,000003 |
| Уз71 | Интернациональная 26 | 8,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171021 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК27 | ТК28 | 40,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086069 | 0,000011 | 0,000001 | 0,075062 | 0,000005 |
| ТК28 | Мира 13 | 4,00 | 0,08 | 5,85 | 0,170990 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК26 | Мира 12а | 19,50 | 0,08 | 5,84 | 0,171109 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК26 | Уз66 | 20,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086069 | 0,000011 | 0,000000 | 0,098852 | 0,000003 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз66 | Мира 15 | 6,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171005 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз67 | ТК27 | 29,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086069 | 0,000011 | 0,000000 | 0,075062 | 0,000004 |
| Уз67 | Мира 12 | 26,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171160 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| Уз66 | Уз67 | 8,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086069 | 0,000011 | 0,000000 | 0,088485 | 0,000001 |
| ТК30 | ДОУ №14 | 45,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148466 | 0,000011 | 0,000001 | 0,011393 | 0,000004 |
| У29 | ТК28 | 10,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086043 | 0,000011 | 0,000000 | 0,019215 | 0,000001 |
| Уз70 | Мира 21 | 1,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148131 | 0,000011 | 0,000000 | 0,010661 | 0,000000 |
| ТК30 | Уз69 | 32,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086043 | 0,000011 | 0,000000 | 0,037570 | 0,000004 |
| Уз69 | У29 | 95,50 | 0,20 | 11,62 | 0,086043 | 0,000011 | 0,000001 | 0,019215 | 0,000013 |
| Уз69 | Мира 19 | 1,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148131 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018354 | 0,000000 |
| Уз70 | ТК30 | 38,00 | 0,15 | 9,14 | 0,109464 | 0,000011 | 0,000000 | 0,048962 | 0,000004 |
| Уз70 | Мира 18 | 7,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171013 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У28 | У29 | 187,00 | 0,35 | 19,32 | 0,051763 | 0,000011 | 0,000002 | 0,382166 | 0,000041 |
| У29 | У30 | 89,00 | 0,35 | 19,32 | 0,051763 | 0,000011 | 0,000001 | 0,257515 | 0,000020 |
| У28 | ТК20 | 5,00 | 0,20 | 11,64 | 0,085876 | 0,000011 | 0,000000 | 0,062872 | 0,000001 |
| ТК25 | Мира 11 | 1,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149223 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007709 | 0,000000 |
| ТК24 | ТК25 | 20,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149223 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018839 | 0,000002 |
| ТК24 | Мира 13а | 22,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149223 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018468 | 0,000002 |
| ТК22 | Мира 9 | 11,50 | 0,10 | 6,75 | 0,148211 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012430 | 0,000001 |
| ТК20 | ТК21 | 63,50 | 0,20 | 11,64 | 0,085876 | 0,000011 | 0,000001 | 0,062872 | 0,000008 |
| ТК21 | ТК22 | 19,00 | 0,20 | 11,64 | 0,085876 | 0,000011 | 0,000000 | 0,049736 | 0,000003 |
| ТК21 | Мира 10 | 19,50 | 0,10 | 6,74 | 0,148272 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013136 | 0,000002 |
| У25 | Уз52 | 14,50 | 0,10 | 6,72 | 0,148885 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012911 | 0,000001 |
| Уз52 | Общежитие | 85,50 | 0,10 | 6,72 | 0,148885 | 0,000011 | 0,000001 | 0,008544 | 0,000007 |
| Уз52 | Учебный корпус | 15,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171075 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У25 | У26 | 16,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,549385 | 0,000004 |
| ТК17 | ТК17 | 57,00 | 0,15 | 9,09 | 0,109965 | 0,000011 | 0,000001 | 0,007571 | 0,000006 |
| У26 | ТК16 | 20,00 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000000 | 0,084991 | 0,000003 |
| ТК16 | ТК17 | 80,50 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000001 | 0,084991 | 0,000010 |
| ТК28 | ТК29 | 101,20 | 0,10 | 6,71 | 0,149140 | 0,000011 | 0,000001 | 0,059519 | 0,000008 |
| ТК29 | Уз70 | 32,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149140 | 0,000011 | 0,000000 | 0,059519 | 0,000002 |
| У29 | ТК25 | 20,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086069 | 0,000011 | 0,000000 | 0,108069 | 0,000003 |
| ТК25 | ТК26 | 25,00 | 0,20 | 11,62 | 0,086069 | 0,000011 | 0,000000 | 0,108069 | 0,000003 |
| Уз70 | Мира 23 | 34,50 | 0,15 | 9,08 | 0,110128 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008554 | 0,000004 |
| У28 | ТК24/1 | 43,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148450 | 0,000011 | 0,000001 | 0,016508 | 0,000003 |
| ТК24/1 | Интернациональная 23 | 13,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171098 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК18 | Уз61 | 110,00 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000001 | 0,015152 | 0,000014 |
| Уз57 | Уз58 | 87,50 | 0,15 | 9,06 | 0,110394 | 0,000011 | 0,000001 | 0,024559 | 0,000009 |
| У23 | Уз48 | 25,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149269 | 0,000011 | 0,000000 | 0,025939 | 0,000002 |
| У19 | Ленина17 | 31,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171322 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз38 | У19 | 52,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148519 | 0,000011 | 0,000001 | 0,020068 | 0,000004 |
| У19 | Уз38 | 22,50 | 0,20 | 11,71 | 0,085372 | 0,000011 | 0,000000 | 0,075261 | 0,000003 |
| ТК-03 | Коммунистическая 6 | 30,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218394 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК10 | Ленина 22 | 65,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171462 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| ТК9 | ТК11 | 90,50 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,038797 | 0,000009 |
| ТК7 | Уз8 | 60,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149150 | 0,000011 | 0,000001 | 0,018592 | 0,000005 |
| Уз8 | Уз9 | 62,50 | 0,10 | 6,70 | 0,149150 | 0,000011 | 0,000001 | 0,014194 | 0,000005 |
| ТК-03 | ТК-04 | 70,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,781983 | 0,000017 |
| ТК-04 | Уз35 | 55,00 | 0,15 | 9,10 | 0,109890 | 0,000011 | 0,000001 | 0,035585 | 0,000006 |
| Уз35 | Уз36 | 46,00 | 0,15 | 9,10 | 0,109890 | 0,000011 | 0,000001 | 0,029130 | 0,000005 |
| Уз36 | Интернациональная 4 | 12,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171051 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз37 | Интернациональная 6 | 12,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171051 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз8 | Интернациональная 18 | 4,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218208 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз6 | Интернациональная 14 | 15,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171075 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК7 | Интернациональная 15 | 14,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171067 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-04 | У19 | 32,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,738273 | 0,000008 |
| Уз48 | Мира 6 | 61,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171431 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| Уз48 | Мира 5 | 25,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149269 | 0,000011 | 0,000000 | 0,012916 | 0,000002 |
| Уз49 | Интернациональная 10 | 15,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149269 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011257 | 0,000001 |
| Уз49 | Интернациональная 12 | 15,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171075 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У19 | ТК-01 | 42,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,912076 | 0,000010 |
| У19 | Ленина 20 | 16,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171322 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз35 | Интернациональная 2 | 15,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171075 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У20 | У20 | 31,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148359 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015674 | 0,000002 |
| У20 | Мира 4 | 67,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171750 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| У20 | Детский сад | 35,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171750 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК9 | ТК10 | 20,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148428 | 0,000011 | 0,000000 | 0,016395 | 0,000002 |
| ТК10 | Ленина 18 | 20,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148428 | 0,000011 | 0,000000 | 0,006845 | 0,000002 |
| У34/1 | Коммунистическая 5 | 20,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148420 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008018 | 0,000002 |
| ТК3 | Коммунистическая 9 | 25,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218527 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз50 | ГПТУ | 13,50 | 0,07 | 5,41 | 0,184791 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз50 | Мастерские | 36,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171237 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| У34.1 | У34/1 | 9,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148420 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008018 | 0,000001 |
| ТК-03 | У34.1 | 10,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148420 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008018 | 0,000001 |
| У24 | Мира 7 | 69,50 | 0,10 | 6,73 | 0,148652 | 0,000011 | 0,000001 | 0,013349 | 0,000005 |
| Уз57 | Кузьменко 1 | 20,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,016355 | 0,000002 |
| Уз58 | Кузьменко 2 | 10,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148671 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008204 | 0,000001 |
| Уз56 | Уз57 | 87,50 | 0,15 | 9,06 | 0,110394 | 0,000011 | 0,000001 | 0,040914 | 0,000009 |
| Уз61 | Мира 1 | 18,00 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007605 | 0,000002 |
| Уз61 | Мира 2 | 2,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148139 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007548 | 0,000000 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК18 | Мира 3 | 1,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148131 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013316 | 0,000000 |
| Уз50 | Уз50 | 124,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149231 | 0,000011 | 0,000001 | 0,015190 | 0,000010 |
| Уз50 | Интернациональная 16 | 41,00 | 0,07 | 5,41 | 0,185003 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| Уз59 | ТК18 | 78,00 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000001 | 0,028468 | 0,000010 |
| ТК19 | Детский сад | 21,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз38 | ТК9 | 100,50 | 0,25 | 14,33 | 0,069760 | 0,000011 | 0,000001 | 0,055193 | 0,000016 |
| Уз58 | Кузьменко 4б | 62,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148671 | 0,000011 | 0,000001 | 0,016355 | 0,000005 |
| ТК15 | Уз50 | 21,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149231 | 0,000011 | 0,000000 | 0,023734 | 0,000002 |
| Уз56 | Уз59 | 27,50 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000000 | 0,036063 | 0,000004 |
| Уз59 | Поликлиника | 12,00 | 0,08 | 5,85 | 0,171051 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз6 | ТК7 | 55,00 | 0,15 | 9,07 | 0,110234 | 0,000011 | 0,000001 | 0,029922 | 0,000006 |
| ТК19 | Детский сад | 20,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У5 | Уз13 | 15,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000000 | 0,086171 | 0,000002 |
| Уз13 | Коммунистическая 1 | 21,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218330 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК4 | Ленина 3а | 21,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218412 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У5 | Школа №1 | 48,50 | 0,10 | 6,73 | 0,148507 | 0,000011 | 0,000001 | 0,011392 | 0,000004 |
| ТК-02 | У5 | 62,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000001 | 0,097563 | 0,000006 |
| ТК4 | Ленина 1а | 11,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218412 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У17 | ТК4 | 106,50 | 0,08 | 5,82 | 0,171785 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000007 |
| Уз13 | Уз92 | 72,50 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000001 | 0,082373 | 0,000007 |
| ТК-02 | Коммунистическая 4 | 27,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218444 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз44 | Гараж | 25,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218358 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-02 | Коммунистическая 3 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218444 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У17 | Церковь | 56,00 | 0,05 | 4,57 | 0,219056 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| У8 | Октябрьская 3а | 34,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171222 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| У8 | Ленина 6а | 6,00 | 0,07 | 5,41 | 0,184734 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз8 | Уз22 | 38,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000000 | 0,029857 | 0,000004 |
| Уз22 | У8 | 27,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148329 | 0,000011 | 0,000000 | 0,009850 | 0,000002 |
| Уз22 | Уз24 | 22,50 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000000 | 0,020008 | 0,000002 |
| Уз24 | Полиция | 2,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218197 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У11 | Ленина, 12 | 12,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218269 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК11 | Уз42 | 71,50 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,027014 | 0,000007 |
| Уз42 | ТК12 | 50,00 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,015594 | 0,000005 |
| Уз92 | Уз6 | 3,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000000 | 0,081976 | 0,000000 |
| Уз6 | ТК1 | 96,00 | 0,10 | 6,68 | 0,149663 | 0,000011 | 0,000001 | 0,019454 | 0,000007 |
| ТК1 | ТК2 | 70,00 | 0,10 | 6,68 | 0,149663 | 0,000011 | 0,000001 | 0,017237 | 0,000005 |
| ТК2 | Уз18 | 13,00 | 0,10 | 6,68 | 0,149663 | 0,000011 | 0,000000 | 0,015020 | 0,000001 |
| Уз18 | ТК3 | 22,00 | 0,10 | 6,68 | 0,149663 | 0,000011 | 0,000000 | 0,013596 | 0,000002 |
| ТК3 | Октябрьская 13 | 23,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218527 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз18 | Октябрьская 12 | 15,00 | 0,03 | 3,89 | 0,257118 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК2 | Октябрьская, 11 | 13,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК1 | Октябрьская, 9 | 13,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218272 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз6 | Уз20 | 25,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000000 | 0,062521 | 0,000003 |
| Уз20 | Октябрьская 1а | 65,00 | 0,07 | 5,19 | 0,192743 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| Уз20 | Уз8 | 131,50 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000002 | 0,059673 | 0,000013 |
| У17 | Ленина 1 | 66,00 | 0,05 | 4,57 | 0,219056 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| У16 | У17 | 30,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149012 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007557 | 0,000002 |
| У16 | Ленина, 3 | 25,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218358 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У15 | У16 | 11,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149012 | 0,000011 | 0,000000 | 0,010872 | 0,000001 |
| У15 | Ленина 5 | 25,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218358 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз8 | У12 | 45,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000001 | 0,029816 | 0,000005 |
| У13 | Ленина 11 | 60,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218825 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| У13 | У13 | 15,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218825 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У4 | Ленина 23 | 42,50 | 0,08 | 5,84 | 0,171288 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| У13 | Ленина 9 | 15,00 | 0,05 | 4,57 | 0,218825 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У12 | У13 | 30,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171191 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК11 | Ленина 16 | 4,50 | 0,08 | 5,85 | 0,170994 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК12 | ТК13 | 28,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148469 | 0,000011 | 0,000000 | 0,004254 | 0,000002 |
| ТК13 | АЗС | 25,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171152 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК13 | ТУ13 | 17,50 | 0,10 | 6,74 | 0,148469 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003762 | 0,000001 |
| ТУ13 | Автомоечный комплекс | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз43 | Уз44 | 35,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149123 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000478 | 0,000003 |
| ТК22 | ТК23 | 21,50 | 0,20 | 11,64 | 0,085876 | 0,000011 | 0,000000 | 0,037306 | 0,000003 |
| ТК23 | ТК24 | 46,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149223 | 0,000011 | 0,000001 | 0,037306 | 0,000004 |
| ТК25 | ТК26 | 45,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149223 | 0,000011 | 0,000001 | 0,011130 | 0,000003 |
| ТК26 | Мира 11а | 10,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149223 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011130 | 0,000001 |
| Уз5 | ТК6.2 | 24,00 | 0,15 | 9,07 | 0,110234 | 0,000011 | 0,000000 | 0,041205 | 0,000003 |
| ТК6.2 | Уз6 | 50,00 | 0,15 | 9,07 | 0,110234 | 0,000011 | 0,000001 | 0,041205 | 0,000005 |
| ТК6 | ВГСО | 33,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171319 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| Уз80 | ТК новая1 | 20,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171334 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК новая1 | Мира 32 | 20,50 | 0,08 | 5,84 | 0,171334 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| У32 | Уз88 | 35,00 | 0,15 | 9,08 | 0,110073 | 0,000011 | 0,000000 | 0,033541 | 0,000004 |
| Уз88 | Уз78 | 58,00 | 0,15 | 9,08 | 0,110073 | 0,000011 | 0,000001 | 0,029155 | 0,000006 |
| Уз88 | Мира 26 | 8,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218237 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Уз75 | Уз93 | 67,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171812 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000004 |
| Уз93 | Мира 24 | 35,50 | 0,08 | 5,82 | 0,171812 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| У31 | Уз90 | 131,00 | 0,35 | 19,32 | 0,051763 | 0,000011 | 0,000002 | 0,149235 | 0,000029 |
| Уз90 | У32 | 50,00 | 0,35 | 19,32 | 0,051763 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149235 | 0,000011 |
| Уз76 | Уз77 | 84,50 | 0,15 | 8,99 | 0,111239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,026150 | 0,000009 |
| Тк32 | Тк33 | 13,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171214 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тк33 | Мира 39 | 14,00 | 0,08 | 5,84 | 0,171214 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТУ14 | ПСО | 70,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171797 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| ТК18 | Уз 01 | 34,00 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000000 | 0,077420 | 0,000004 |
| Уз 01 | Уз56 | 126,50 | 0,20 | 11,23 | 0,089033 | 0,000011 | 0,000001 | 0,076977 | 0,000016 |
| У23 | Уз49 | 85,00 | 0,10 | 6,70 | 0,149269 | 0,000011 | 0,000001 | 0,022020 | 0,000007 |
| Уз36 | ТК новая5 | 23,41 | 0,10 | 6,72 | 0,148752 | 0,000011 | 0,000000 | 0,022626 | 0,000002 |
| ТК новая5 | Уз37 | 33,59 | 0,10 | 6,72 | 0,148752 | 0,000011 | 0,000000 | 0,022626 | 0,000003 |
| Уз37 | Интернациональная 8 | 25,50 | 0,10 | 6,72 | 0,148752 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011317 | 0,000002 |
| ТК-01 | ТК-03 | 20,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,798098 | 0,000005 |
| Уз11 | Октябрьская 7 | 16,20 | 0,05 | 4,58 | 0,218442 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз11 | Ленина 14 | 20,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218442 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК-01 | ТК-02 | 38,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000000 | 0,113978 | 0,000004 |
| ТК-04 | Коммунистическая 7 | 72,00 | 0,08 | 5,83 | 0,171517 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000005 |
| У23 | У24 | 50,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,599380 | 0,000012 |
| У24 | ТК15 | 1,50 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,586031 | 0,000000 |
| Уз 01 | Фахмин | 13,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218276 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТК новая2 | У20 | 10,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,663013 | 0,000003 |
| У19 | ТК новая4 | 46,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,663013 | 0,000011 |
| ТК новая4 | ТК новая2 | 45,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000001 | 0,663013 | 0,000011 |
| У20 | У23 | 25,00 | 0,40 | 21,65 | 0,046186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,647339 | 0,000006 |
| Уз92 | Уз87 | 36,00 | 0,03 | 3,88 | 0,257544 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| Школа №1 | Школа №1 | 1,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148507 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007595 | 0,000000 |
| Школа №1 | Школа №1 | 1,00 | 0,10 | 6,73 | 0,148507 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003798 | 0,000000 |
| Уз87 | Станция перекачки сточных вод | 51,00 | 0,03 | 3,88 | 0,257544 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000002 |
| Уз87 | Баня | 1,00 | 0,03 | 3,88 | 0,257544 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| У12 | У15 | 57,50 | 0,10 | 6,71 | 0,149012 | 0,000011 | 0,000001 | 0,014858 | 0,000004 |
| У12 | У4 | 18,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149012 | 0,000011 | 0,000000 | 0,008671 | 0,000001 |
| У4 | Ленина 7 | 10,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218251 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| ТУ13 | ТУ14 | 38,00 | 0,08 | 5,82 | 0,171797 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТУ14 | Сахуголь 2 | 1,00 | 0,10 | 6,75 | 0,148131 | 0,000011 | 0,000000 | 0,001897 | 0,000000 |
| ТК12 | ВНС4 | 51,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219374 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000003 |
| ТК12 | ИП Василенко | 115,00 | 0,05 | 4,56 | 0,219374 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000006 |
| Уз42 | Уз85 | 20,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149123 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011420 | 0,000002 |
| Уз85 | Уз43 | 76,00 | 0,10 | 6,71 | 0,149123 | 0,000011 | 0,000001 | 0,010921 | 0,000006 |
| Уз85 | Склад ИП Сим | 20,00 | 0,05 | 4,58 | 0,218323 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |
| Уз43 | Больница | 30,00 | 0,07 | 5,20 | 0,192475 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 |
| ТК12 | ТУ-01 | 36,00 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000000 | 0,007561 | 0,000004 |
| ТУ-01 | ТУ-02 | 45,00 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,007561 | 0,000005 |
| ТУ-02 | ТУ-03 | 92,00 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000001 | 0,007561 | 0,000009 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-03 | Дом интернат | 25,00 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003782 | 0,000003 |
| ТУ-03 | ТУ-04 | 18,00 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003779 | 0,000002 |
| ТУ-04 | Детское отделение | 12,00 | 0,15 | 8,91 | 0,112239 | 0,000011 | 0,000000 | 0,003779 | 0,000001 |
| У11 | Уз11 | 20,00 | 0,10 | 6,74 | 0,148439 | 0,000011 | 0,000000 | 0,011843 | 0,000002 |
| Уз24 | Уз86 | 30,00 | 0,15 | 8,89 | 0,112541 | 0,000011 | 0,000000 | 0,018014 | 0,000003 |
| Уз86 | У11 | 21,50 | 0,10 | 6,74 | 0,148439 | 0,000011 | 0,000000 | 0,016115 | 0,000002 |
| Уз86 | Ленина, 10 | 12,50 | 0,05 | 4,58 | 0,218269 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 |

Таблица 17. Показатели надежности системы теплоснабжения котельной №3 (ДЮСШ) и котельной №4 с. Лесогорское (школа)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЮСШ | ДЮСШ | 32,57 | 0,10 | 6,73986 | 0,148371 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Котельная Лесогорское | СОШ | 37 | 0,10 | 6,73833 | 0,148405 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей представления в таблицах 1 – 17.

Высокие значения интенсивности отказов участков тепловой сети обусловлены длительностью срока их эксплуатации. Мероприятия по реконструкции данных участков представлены в Главе 8 настоящего проекта.

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При вычислении вероятностей состояния тепловой сети, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Вероятности состояния, соответствующие отказам тепловой сети, приведены на рисунках 1 – 17.

Рисунок 1.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №1

Рисунок 2.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №2

Рисунок 3.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №3

Рисунок 4.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №5

Рисунок 5.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №6

Рисунок 6.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №8

Рисунок 7.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №9

Рисунок 8.	Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №10

Рисунок 10. Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №19 с. Краснополье

Рисунок 11. Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №20 с. Поречье

Рисунок 12. Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №21

Рисунок 13. Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №1 с. Бошняково

Рисунок 14. Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №2 с. Бошняково

Рисунок 15. Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от Районной котельной №1

Рисунок 17. Вероятность отказа работоспособного состояния тепловой сети от котельной №3 (ДЮСШ) и от котельной №4 с. Лесогорское (школа)

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены таблице 18.

Таблица 18. Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж | 0,001 | 0,0 | 0,96 | 0,999333 | 0,002000 |
| 2 | Гараж | 0,001 | 0,0 | 0,96 | 0,999333 | 0,002100 |
| 3 | Сооружение | 0,001 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,002200 |
| 4 | КНС №1 | 0,001 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,002300 |
| 5 | Сооружение | 0,001 | 0,0 | 1,00 | 0,999332 | 0,003000 |
| 6 | Победы 163Б | 0,003 | 0,0 | 0,96 | 0,999334 | 0,005900 |
| 7 | Победы, 180а | 0,004 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,009300 |
| 8 | Заводская, 30А | 0,007 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,017300 |
| 9 | ВНС МБОУ СОШ №5 | 0,008 | 0,0 | 0,96 | 0,999337 | 0,017600 |
| 10 | Победы, 188 | 0,009 | 0,0 | 0,95 | 0,999333 | 0,022000 |
| 11 | Победы, 180 | 0,010 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,023200 |
| 12 | Победы, 170 | 0,010 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,023300 |
| 13 | Свободная, 42(1) | 0,012 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,028200 |
| 14 | Победы, 175а | 0,013 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,028600 |
| 15 | ул. Победы, 153(2) | 0,012 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,029500 |
| 16 | ул. Победы, 153(1) | 0,012 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,029500 |
| 17 | Храм | 0,014 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,033800 |
| 18 | Победы, 190 | 0,017 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,038000 |
| 19 | Победы, 148а | 0,017 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,039800 |
| 20 | Победы, 149а | 0,018 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,044800 |
| 21 | гараж ОВД | 0,020 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,046800 |
| 22 | гараж ОВД | 0,020 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,046800 |
| 23 | Победы, 176 | 0,020 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,048500 |
| 24 | ул. Заводская 30А | 0,022 | 0,0 | 0,95 | 0,999333 | 0,053900 |
| 25 | ул. Заводская 30А | 0,022 | 0,0 | 0,95 | 0,999333 | 0,053900 |
| 26 | ул. Победы, 153(3) | 0,023 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,055200 |
| 27 | ул. Победы, 153(4) | 0,023 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,055200 |
| 28 | Капасина, 15 | 0,024 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,058600 |
| 29 | ул. Победы, 178а | 0,014 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,061400 |
| 30 | Победы, 159а | 0,027 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,065700 |
| 31 | Капасина, 6 | 0,030 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,071600 |
| 32 | Капасина, 6 | 0,030 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,072400 |
| 33 | Победы, 147 | 0,031 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,076900 |
| 34 | Свободная, 32 | 0,033 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,081000 |
| 35 | Победы, 157 | 0,033 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,081100 |
| 36 | Заводская, 2в | 0,037 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,091100 |
| 37 | Заводская, 18(3) | 0,038 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,094000 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Заводская, 30А | 0,039 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,096000 |
| 39 | ООО "Углегорское ПП" | 0,041 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,099600 |
| 40 | Победы, 149 | 0,042 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,103000 |
| 41 | Заводская, 8 | 0,045 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,109800 |
| 42 | Лейтенанта Егорова, 3 | 0,046 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,113700 |
| 43 | Капасина, 9 | 0,048 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,117500 |
| 44 | Победы 188 | 0,050 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,120700 |
| 45 | Свободная 32а | 0,049 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,121000 |
| 46 | Победы, 188А | 0,050 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,121600 |
| 47 | Победы, 188а | 0,050 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,122300 |
| 48 | Победы, 188 | 0,050 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,122700 |
| 49 | Свободная | 0,050 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,123900 |
| 50 | Победы 147а | 0,055 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,136500 |
| 51 | Победы, 151 | 0,058 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,142300 |
| 52 | Заводская ул. д.11 | 0,069 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,167700 |
| 53 | Заводская 2Б | 0,071 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,173600 |
| 54 | Победы, 175 | 0,081 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,191700 |
| 55 | Победы, 169б | 0,081 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,196100 |
| 56 | Победы, 169а | 0,082 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,199500 |
| 57 | Победы, 171а | 0,085 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,204100 |
| 58 | Победы, 178а | 0,084 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,206200 |
| 59 | Капасина, 11 | 0,085 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,209300 |
| 60 | Железнодорожная, 4а | 0,085 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,209800 |
| 61 | Победы, 169 | 0,086 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,210700 |
| 62 | Свободная, 55 | 0,086 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,212400 |
| 63 | Победы, 163а | 0,087 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,213400 |
| 64 | Победы, 151а | 0,087 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,215000 |
| 65 | Железнодорожная | 0,090 | 0,0 | 1,00 | 0,999332 | 0,222700 |
| 66 | Свободная, 30а | 0,091 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,225400 |
| 67 | Капасина, 15а | 0,093 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,229100 |
| 68 | Улица Капасина, 15 | 0,093 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,229100 |
| 69 | Заводская, 10 | 0,104 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,253600 |
| 70 | Победы, 153а(2) | 0,104 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,255200 |
| 71 | Победы, 150 | 0,109 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,271000 |
| 72 | Победы, 145 | 0,110 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,271900 |
| 73 | Победы, 148 | 0,113 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,279000 |
| 74 | Победы, 196 | 0,118 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,281200 |
| 75 | Заводская, 16 | 0,116 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,284000 |
| 76 | Победы, 146 | 0,116 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,285600 |
| 77 | Победы, 182 | 0,125 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,307400 |
| 78 | Победы, 182а | 0,125 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,307800 |
| 79 | Железнодорожная, 9б | 0,125 | 0,0 | 1,00 | 0,999332 | 0,308900 |
| 80 | Лейтенанта Егорова, 20 | 0,127 | 0,0 | 0,99 | 0,999332 | 0,314900 |
| 81 | Победы, 166 | 0,128 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,318800 |
| 82 | МБДОУ Радуга | 0,129 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,319600 |
| 83 | Заводская, 19 | 0,136 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,330600 |
| 84 | Заводская, 12 | 0,139 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,342700 |
| 85 | Заводская, 14 | 0,140 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,344900 |
| 86 | Капасина 7 | 0,140 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,346900 |
| 87 | Заводская, 13 | 0,146 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,357400 |
| 88 | Заводская, 18(2) | 0,146 | 0,0 | 0,95 | 0,999332 | 0,358700 |
| 89 | Заводская, 20 | 0,152 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,374000 |
| 90 | Победы, 168 | 0,154 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,379700 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Победы, 165 | 0,161 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,394500 |
| 92 | Заводская, 17 | 0,161 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,395600 |
| 93 | Заводская, 1 | 0,164 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,400500 |
| 94 | Свободная, 44 | 0,165 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,406000 |
| 95 | Победы, 172 | 0,166 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,412700 |
| 96 | Заводская, 2 | 0,169 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,417100 |
| 97 | Победы, 144 | 0,170 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,418200 |
| 98 | Заводская, 7 | 0,170 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,422500 |
| 99 | Победы, 152 | 0,172 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,424100 |
| 100 | Свободная, 42(2) | 0,179 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,442100 |
| 101 | Капасина, 6 | 0,184 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,456500 |
| 102 | Капасина, 10 | 0,190 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,464100 |
| 103 | Свободная, 13 | 0,192 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,474600 |
| 104 | Заводская, 15 | 0,194 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,480700 |
| 105 | Заводская, 9 | 0,194 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,480900 |
| 106 | Свободная, 11 | 0,196 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,483000 |
| 107 | Капасина, 8 | 0,199 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,493100 |
| 108 | Свободная, 43 | 0,199 | 0,0 | 0,97 | 0,999332 | 0,493600 |
| 109 | Егорова, 4 | 0,203 | 0,0 | 0,98 | 0,999332 | 0,501800 |
| 110 | Свободная, 45 | 0,205 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,506400 |
| 111 | Лейтенанта Егорова, 2 | 0,230 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,562900 |
| 112 | Речная 48 | 0,264 | 0,0 | 0,96 | 0,999332 | 0,639700 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноармейская, 11 | 0,040 | 0,0 | 0,99 | 0,998930 | 0,122500 |
| 2 | Победы | 0,050 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,159500 |
| 3 | Войтинского, 2 | 0,125 | 0,0 | 0,99 | 0,998925 | 0,398900 |
| 4 | Свободная | 0,080 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,255500 |
| 5 | Победы, 142(2) | 0,035 | 0,0 | 0,99 | 0,998953 | 0,109400 |
| 6 | Войтинского, 22 | 0,066 | 0,0 | 0,98 | 0,998946 | 0,207000 |
| 7 | Победы, 142(1) | 0,098 | 0,0 | 0,99 | 0,998936 | 0,312400 |
| 8 | Пионерская, 12 | 0,091 | 0,0 | 0,98 | 0,998942 | 0,285700 |
| 9 | Войтинского 17 | 0,061 | 0,0 | 0,98 | 0,998947 | 0,188400 |
| 10 | Пионерская 4 | 0,116 | 0,0 | 0,98 | 0,998930 | 0,359500 |
| 11 | Войтинского 15 | 0,061 | 0,0 | 0,98 | 0,998942 | 0,190400 |
| 12 | Свободная, 1а | 0,004 | 0,0 | 0,99 | 0,998937 | 0,011400 |
| 13 | МУП ЖКХ УГО | 0,003 | 0,0 | 1,00 | 0,998935 | 0,008200 |
| 14 | Красноармейская, 5 | 0,054 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,171500 |
| 15 | Войтинского, 1а | 0,003 | 0,0 | 0,99 | 0,998925 | 0,009200 |
| 16 | Победы, 143 | 0,030 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,096100 |
| 17 | РДК Октябрь | 0,095 | 0,0 | 0,99 | 0,998940 | 0,286600 |
| 18 | Победы, 141 | 0,071 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,223600 |
| 19 | Войтинского, 10 | 0,054 | 0,0 | 0,98 | 0,998932 | 0,171400 |
| 20 | Теплица | 0,005 | 0,0 | 0,99 | 0,998923 | 0,015800 |
| 21 | Победы, 138 | 0,138 | 0,0 | 0,98 | 0,999020 | 0,427100 |
| 22 | Красноармейская, 7а | 0,033 | 0,0 | 0,99 | 0,998924 | 0,102800 |
| 23 | Войтинского, 24 | 0,026 | 0,0 | 0,98 | 0,998947 | 0,080700 |
| 24 | Микрорайон Черёмушки | 0,100 | 0,0 | 0,98 | 0,998936 | 0,313800 |
| 25 | Свободная, 1 | 0,133 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,420400 |
| 26 | Войтинского, 7 | 0,083 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,263900 |
| 27 | Войтинского, 8а | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998932 | 0,149900 |
| 28 | Войтинского, 9 | 0,091 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,290600 |
| 29 | Войтинского, 10а | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998931 | 0,149000 |
| 30 | Войтинского, 11 | 0,088 | 0,0 | 0,98 | 0,998936 | 0,278200 |
| 31 | Войтинского, 12 | 0,048 | 0,0 | 0,98 | 0,998934 | 0,152200 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Войтинского, 12а | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998933 | 0,149600 |
| 33 | Войтинского, 13 | 0,078 | 0,0 | 0,98 | 0,998939 | 0,244100 |
| 34 | Войтинского, 14 | 0,046 | 0,0 | 0,98 | 0,998931 | 0,146400 |
| 35 | Войтинского, 14а | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998929 | 0,147600 |
| 36 | Войтинского, 15а | 0,060 | 0,0 | 0,98 | 0,998944 | 0,186800 |
| 37 | Войтинского, 16 | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998926 | 0,147800 |
| 38 | Войтинского, 16а | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998930 | 0,146600 |
| 39 | Войтинского, 17а | 0,060 | 0,0 | 0,98 | 0,998952 | 0,182600 |
| 40 | Войтинского, 20 | 0,006 | 0,0 | 0,98 | 0,998949 | 0,017200 |
| 41 | Войтинского, 20а | 0,053 | 0,0 | 0,98 | 0,998948 | 0,163200 |
| 42 | Свободная, 7 | 0,104 | 0,0 | 0,99 | 0,998926 | 0,333400 |
| 43 | Свободная, 6 | 0,113 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,360700 |
| 44 | Красноармейская, 2 | 0,288 | 0,0 | 0,98 | 0,998926 | 0,911500 |
| 45 | Красноармейская, 3 | 0,229 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,730200 |
| 46 | Красноармейская, 4 | 0,269 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,852800 |
| 47 | Красноармейская, 6 | 0,194 | 0,0 | 0,98 | 0,998929 | 0,615100 |
| 48 | Красноармейская, 7 | 0,179 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,562700 |
| 49 | Красноармейская, 9 | 0,249 | 0,0 | 0,99 | 0,998922 | 0,779900 |
| 50 | Пионерская, 1 | 0,201 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,637400 |
| 51 | Пионерская, 2 | 0,275 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,869200 |
| 52 | Пионерская, 3 | 0,202 | 0,0 | 0,98 | 0,998925 | 0,638400 |
| 53 | Пионерская, 5 | 0,193 | 0,0 | 0,98 | 0,998925 | 0,610300 |
| 54 | Пионерская, 9 | 0,273 | 0,0 | 0,98 | 0,998929 | 0,865200 |
| 55 | Победы, 140 | 0,215 | 0,0 | 0,99 | 0,998923 | 0,686500 |
| 56 | Речная, 16 | 0,227 | 0,0 | 0,99 | 0,998932 | 0,717700 |
| 57 | Речная, 18 | 0,222 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,708100 |
| 58 | Речная, 20 | 0,094 | 0,0 | 0,99 | 0,998925 | 0,297900 |
| 59 | Свободная, 3 | 0,113 | 0,0 | 0,99 | 0,998927 | 0,356900 |
| 60 | Свободная, 5 | 0,113 | 0,0 | 0,99 | 0,998925 | 0,361600 |
| 61 | Войтинского, 6а | 0,048 | 0,0 | 0,98 | 0,998932 | 0,150600 |
| 62 | Войтинского, 6 | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998932 | 0,149900 |
| 63 | Войтинского, 5 | 0,084 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,268300 |
| 64 | Войтинского, 4а | 0,048 | 0,0 | 0,98 | 0,998934 | 0,150800 |
| 65 | Войтинского, 4 | 0,048 | 0,0 | 0,98 | 0,998934 | 0,149800 |
| 66 | Войтинского, 3 | 0,095 | 0,0 | 0,99 | 0,998923 | 0,301700 |
| 67 | Войтинского, 1 | 0,085 | 0,0 | 0,99 | 0,998923 | 0,271500 |
| 68 | Бошняка, 8 | 0,108 | 0,0 | 0,98 | 0,998963 | 0,334700 |
| 69 | Бошняка, 4 | 0,094 | 0,0 | 0,98 | 0,998939 | 0,295100 |
| 70 | Блюхера, 7 | 0,073 | 0,0 | 0,98 | 0,998926 | 0,230000 |
| 71 | Блюхера, 6 | 0,094 | 0,0 | 0,98 | 0,998935 | 0,297500 |
| 72 | Блюхера, 5 | 0,091 | 0,0 | 0,98 | 0,998931 | 0,288800 |
| 73 | Блюхера, 4 | 0,147 | 0,0 | 0,98 | 0,998935 | 0,466300 |
| 74 | Блюхера, 3 | 0,141 | 0,0 | 0,98 | 0,998931 | 0,446300 |
| 75 | Блюхера, 2 | 0,092 | 0,0 | 0,99 | 0,998935 | 0,285300 |
| 76 | Баранова, 10 | 0,074 | 0,0 | 0,98 | 0,998924 | 0,232600 |
| 77 | Баранова, 9 | 0,053 | 0,0 | 0,98 | 0,998925 | 0,164000 |
| 78 | Баранова, 8 | 0,093 | 0,0 | 0,98 | 0,998925 | 0,292000 |
| 79 | Баранова, 7 | 0,055 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,174500 |
| 80 | Баранова, 6 | 0,092 | 0,0 | 0,98 | 0,998924 | 0,292900 |
| 81 | Баранова, 5 | 0,094 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,300400 |
| 82 | Баранова, 4 | 0,108 | 0,0 | 0,98 | 0,998924 | 0,342100 |
| 83 | Баранова, 3 | 0,098 | 0,0 | 0,98 | 0,998923 | 0,311000 |
| 84 | Баранова, 2 | 0,099 | 0,0 | 0,99 | 0,998923 | 0,315400 |
| 85 | Баранова, 1 | 0,094 | 0,0 | 0,99 | 0,998923 | 0,299100 |
| 86 | Красноармейская 8 | 0,057 | 0,0 | 0,98 | 0,998973 | 0,178100 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Красноармейская 10 | 0,064 | 0,0 | 0,98 | 0,999024 | 0,193800 |
| 88 | Красноармейская 15 | 0,040 | 0,0 | 0,99 | 0,998932 | 0,119000 |
| 89 | частный гараж | 0,006 | 0,0 | 1,00 | 0,998945 | 0,016900 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бумажная, 1 | 0,093 | 0,0 | 0,99 | 0,999640 | 0,101300 |
| 2 | Бумажная, 1 | 0,025 | 0,0 | 0,99 | 0,999640 | 0,027100 |
| 3 | Бумажная, 8 | 0,221 | 0,0 | 0,99 | 0,999643 | 0,242300 |
| 4 | Бумажная, 9 | 0,153 | 0,0 | 0,99 | 0,999636 | 0,167900 |
| 5 | Бумажная, 10 | 0,219 | 0,0 | 0,99 | 0,999648 | 0,238900 |
| 6 | Бумажная, 11 | 0,249 | 0,0 | 0,99 | 0,999639 | 0,273900 |
| 7 | Бумажная, 12 | 0,158 | 0,0 | 0,99 | 0,999637 | 0,172200 |
| 8 | Бумажная, 13 | 0,194 | 0,0 | 0,99 | 0,999626 | 0,214700 |
| 9 | Бумажная, 14 | 0,221 | 0,0 | 0,99 | 0,999626 | 0,244500 |
| 10 | Бумажная, 15 | 0,166 | 0,0 | 0,99 | 0,999626 | 0,184100 |
| 11 | Бумажная, 31 | 0,021 | 0,0 | 0,99 | 0,999645 | 0,002400 |
| 12 | Бумажная, 37 | 0,006 | 0,0 | 0,99 | 0,999645 | 0,005200 |
| 13 | Гужева, 83а | 0,125 | 0,0 | 1,00 | 0,999651 | 0,130400 |
| 14 | Инженерная, 2 | 0,086 | 0,0 | 0,99 | 0,999630 | 0,095300 |
| 15 | Инженерная, 2а | 0,017 | 0,0 | 0,99 | 0,999635 | 0,018600 |
| 16 | Инженерная, 2б | 0,018 | 0,0 | 0,99 | 0,999635 | 0,018500 |
| 17 | Инженерная, 2в | 0,018 | 0,0 | 0,99 | 0,999635 | 0,019900 |
| 18 | Инженерная, 14 | 0,015 | 0,0 | 0,99 | 0,999637 | 0,015600 |
| 19 | Инженерная, 15 | 0,042 | 0,0 | 0,99 | 0,999641 | 0,043400 |
| 20 | Инженерная, 18 | 0,039 | 0,0 | 0,99 | 0,999640 | 0,040600 |
| 21 | Инженерная, 19 | 0,047 | 0,0 | 0,99 | 0,999630 | 0,050400 |
| 22 | Инженерная, 19 | 0,047 | 0,0 | 0,99 | 0,999636 | 0,049200 |
| 23 | Победы 185 | 0,022 | 0,0 | 1,00 | 0,999641 | 0,021100 |
| 24 | Победы 185а | 0,036 | 0,0 | 0,99 | 0,999636 | 0,037300 |
| 25 | Победы, 181 | 0,060 | 0,0 | 0,99 | 0,999635 | 0,064000 |
| 26 | Победы, 183 | 0,038 | 0,0 | 0,99 | 0,999631 | 0,041200 |
| 27 | Победы, 210а | 0,071 | 0,0 | 0,99 | 0,999639 | 0,077700 |
| 28 | Победы, 214 | 0,168 | 0,0 | 0,99 | 0,999625 | 0,186200 |
| 29 | Победы, 214а | 0,058 | 0,0 | 0,99 | 0,999629 | 0,063800 |
| 30 | Победы, 216 | 0,130 | 0,0 | 0,99 | 0,999626 | 0,143400 |
| 31 | Победы, 216а | 0,058 | 0,0 | 0,99 | 0,999630 | 0,063600 |
| 32 | Победы, 218 | 0,147 | 0,0 | 0,99 | 0,999628 | 0,162700 |
| 33 | Победы, 220 | 0,159 | 0,0 | 0,99 | 0,999627 | 0,175800 |
| 34 | Победы, 222 | 0,158 | 0,0 | 0,99 | 0,999626 | 0,175500 |
| 35 | Победы, 238 | 0,147 | 0,0 | 0,99 | 0,999628 | 0,161000 |
| 36 | Победы, 240 | 0,070 | 0,0 | 1,00 | 0,999642 | 0,079300 |
| 37 | Рабочая, 2 | 0,087 | 0,0 | 0,99 | 0,999626 | 0,097000 |
| 38 | Родниковая, 6 | 0,084 | 0,0 | 0,99 | 0,999633 | 0,091400 |
| 39 | Родниковая,10 | 0,009 | 0,0 | 0,99 | 0,999650 | 0,006300 |
| 40 | пер. Нагорный, 6 | 0,095 | 0,0 | 0,99 | 0,999649 | 0,102100 |
| 41 | произв. База | 0,026 | 0,0 | 1,00 | 0,999639 | 0,026700 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 марта, 1 | 0,239 | 0,0 | 1 | 0,999999 | 0,003400 |
| 2 | 8 марта, 2а | 0,016 | 0,0 | 1 | 0,999997 | 0,000200 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | гараж | 0,053 | 0,0 | 1 | 0,999926 | 0,011800 |
| 2 | Южно-Зеленая, 80(1) | 0,136 | 0,0 | 1 | 0,999987 | 0,029700 |
| 3 | Южно-Зеленая 68 | 0,020 | 0,0 | 1 | 0,999990 | 0,004000 |
| 4 | Южно-Зеленая | 0,070 | 0,0 | 1 | 0,999988 | 0,015100 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портовая, 17 | 0,213 | 0,0 | 1,00 | 0,999738 | 0,168000 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Портовая, 23 | 0,013 | 0,0 | 1,00 | 0,999736 | 0,010100 |
| 3 | Портовая, 21 | 0,060 | 0,0 | 1,00 | 0,999739 | 0,047100 |
| 4 | Приморская, 15 | 0,185 | 0,0 | 1,00 | 0,999743 | 0,143400 |
| 5 | Приморская, 17 | 0,143 | 0,0 | 1,00 | 0,999735 | 0,112100 |
| 6 | Портовая, 4 | 0,060 | 0,0 | 1,00 | 0,999736 | 0,047100 |
| 7 | Портовая, 2а | 0,062 | 0,0 | 1,00 | 0,999736 | 0,048100 |
| 8 | Портовая, 2 | 0,051 | 0,0 | 1,00 | 0,999741 | 0,039300 |
| 9 | Портовая, 12 | 0,173 | 0,0 | 1,00 | 0,999735 | 0,136800 |
| 10 | Приморская, 23 | 0,080 | 0,0 | 1,00 | 0,999739 | 0,063000 |
| 11 | Портовая, 9 | 0,059 | 0,0 | 1,00 | 0,999737 | 0,045800 |
| 12 | Приморская, 21 | 0,083 | 0,0 | 1,00 | 0,999735 | 0,065400 |
| 13 | Портовая, 7 | 0,015 | 0,0 | 1,00 | 0,999737 | 0,011500 |
| 14 | Портовая, 5 | 0,013 | 0,0 | 1,00 | 0,999737 | 0,010300 |
| 15 | Приморская, 19 | 0,151 | 0,0 | 1,00 | 0,999735 | 0,118400 |
| 16 | Портовая, 3 | 0,010 | 0,0 | 1,00 | 0,999737 | 0,007900 |
| 17 | Портовая, 1 | 0,020 | 0,0 | 1,00 | 0,999738 | 0,015200 |
| 18 | Портовая, 6 | 0,060 | 0,0 | 1,00 | 0,999735 | 0,047200 |
| 19 | Приморская, 35 | 0,127 | 0,0 | 1,00 | 0,999738 | 0,099500 |
| 20 | Приморская, 35/1 | 0,017 | 0,0 | 1,00 | 0,999735 | 0,013000 |
| 21 | Портовая, 11 | 0,011 | 0,0 | 1,00 | 0,999737 | 0,008500 |
| 22 | Портовая, 13 | 0,016 | 0,0 | 1,00 | 0,999737 | 0,012800 |
| 23 | Приморская 39Б | 0,050 | 0,0 | 1,00 | 0,999749 | 0,038600 |
| 24 | Приморская 39А | 0,050 | 0,0 | 1,00 | 0,999748 | 0,039200 |
| 25 | Портовая, 10 | 0,070 | 0,0 | 1,00 | 0,999737 | 0,055000 |
| 26 | Приморская, 41/1 | 0,053 | 0,0 | 1,00 | 0,999745 | 0,042100 |
| 27 | Приморская, 41/2 | 0,053 | 0,0 | 1,00 | 0,999747 | 0,042000 |
| 28 | Приморская, 43/1 | 0,043 | 0,0 | 1,00 | 0,999751 | 0,033800 |
| 29 | Приморская, 43/2 | 0,043 | 0,0 | 1,00 | 0,999753 | 0,033800 |
| 30 | Портовая, 24 | 0,012 | 0,0 | 1,00 | 0,999751 | 0,009600 |
| 31 | Приморская, 45 | 0,104 | 0,0 | 1,00 | 0,999760 | 0,081500 |
| 32 | Портовая, 28 | 0,082 | 0,0 | 1,00 | 0,999761 | 0,064700 |
| 33 | Портовая, 30 | 0,081 | 0,0 | 1,00 | 0,999762 | 0,063600 |
| 34 | Приморская, 47/1 | 0,062 | 0,0 | 1,00 | 0,999764 | 0,048900 |
| 35 | Приморская, 49 | 0,059 | 0,0 | 1,00 | 0,999772 | 0,046200 |
| 36 | Подгорная, 30 | 0,004 | 0,0 | 1,00 | 0,999774 | 0,003100 |
| 37 | Подгорная, 32 | 0,004 | 0,0 | 1,00 | 0,999774 | 0,003200 |
| 38 | Портовая, 34 | 0,013 | 0,0 | 1,00 | 0,999776 | 0,009700 |
| 39 | Портовая, 31 | 0,007 | 0,0 | 1,00 | 0,999778 | 0,005000 |
| 40 | Портовая, 33 | 0,004 | 0,0 | 1,00 | 0,999779 | 0,002700 |
| 41 | Приморская, 53 | 0,272 | 0,0 | 1,00 | 0,999782 | 0,212600 |
| 42 | Приморская, 57 | 0,118 | 0,0 | 1,00 | 0,999777 | 0,092200 |
| 43 | Приморская, 55 | 0,105 | 0,0 | 1,00 | 0,999781 | 0,082000 |
| 44 | Приморская, 59 | 0,134 | 0,0 | 1,00 | 0,999781 | 0,104500 |
| 45 | Приморская, 44 | 0,011 | 0,0 | 1,00 | 0,999780 | 0,008200 |
| 46 | Приморская, 46 | 0,011 | 0,0 | 1,00 | 0,999782 | 0,008000 |
| 47 | Приморская, 48 | 0,006 | 0,0 | 1,00 | 0,999782 | 0,003900 |
| 48 | Приморская, 47/2 | 0,062 | 0,0 | 1,00 | 0,999768 | 0,048800 |
| 49 | Приморская, 61А | 0,106 | 0,0 | 1,00 | 0,999784 | 0,082300 |
| 50 | Приморская, 61Б | 0,106 | 0,0 | 1,00 | 0,999784 | 0,082300 |
| 51 | Портовая, 1А | 0,005 | 0,0 | 1,00 | 0,999735 | 0,003800 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Победы, 29 | 0,104 | 0,0 | 1 | 0,998672 | 0,003500 |
| 2 | Победы, 39 | 0,026 | 0,0 | 1 | 0,998671 | 0,000800 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноармейская, | 0,115 | 0,0 | 1,00 | 0,999946 | 0,029700 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23(1) |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноармейская, 23(4) | 0,115 | 0,0 | 1,00 | 0,999953 | 0,029600 |
| 3 | Красноармейская, 23(2) | 0,115 | 0,0 | 1,00 | 0,999968 | 0,029300 |
| 4 | Красноармейская, 19 | 0,085 | 0,0 | 1,00 | 0,999919 | 0,021900 |
| 5 | 8 марта, 22 | 0,096 | 0,0 | 1,00 | 0,999921 | 0,024200 |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 лет Совхоза, 1 | 0,023 | 0,0 | 0,98 | 0,998530 | 0,103400 |
| 2 | 30 лет Совхоза, 3 | 0,007 | 0,0 | 0,98 | 0,998535 | 0,029200 |
| 3 | 30 лет Совхоза, 5 | 0,023 | 0,0 | 0,98 | 0,998539 | 0,096100 |
| 4 | Гараж ввод1 | 0,017 | 0,0 | 0,99 | 0,998386 | 0,081500 |
| 5 | Гараж ввод2 | 0,012 | 0,0 | 0,99 | 0,998395 | 0,057000 |
| 6 | МБДОУ №2 | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998393 | 0,222600 |
| 7 | Новая, 1 | 0,204 | 0,0 | 0,98 | 0,998396 | 0,973200 |
| 8 | Новая, 2 | 0,046 | 0,0 | 0,99 | 0,998447 | 0,211200 |
| 9 | Новая, 3 | 0,056 | 0,0 | 0,98 | 0,998390 | 0,266100 |
| 10 | Новая, 6 | 0,037 | 0,0 | 0,98 | 0,998468 | 0,173400 |
| 11 | Новая, 7 | 0,072 | 0,0 | 0,98 | 0,998483 | 0,335800 |
| 12 | Новая, 7а | 0,007 | 0,0 | 0,99 | 0,998446 | 0,031100 |
| 13 | Новая, 8 | 0,042 | 0,0 | 0,98 | 0,998459 | 0,197300 |
| 14 | Новая, 10 | 0,009 | 0,0 | 0,98 | 0,998488 | 0,036800 |
| 15 | Новая, 12 | 0,005 | 0,0 | 0,98 | 0,998497 | 0,020600 |
| 16 | Речная | 0,022 | 0,0 | 0,98 | 0,998498 | 0,103300 |
| 17 | Речная, 5 | 0,021 | 0,0 | 0,98 | 0,998493 | 0,098800 |
| 18 | Речная, 8 | 0,024 | 0,0 | 0,98 | 0,998506 | 0,110600 |
| 19 | Речная, 10 | 0,023 | 0,0 | 0,98 | 0,998509 | 0,104100 |
| 20 | Речная, 12 | 0,023 | 0,0 | 0,98 | 0,998511 | 0,098600 |
| 21 | Советская | 0,008 | 0,0 | 0,99 | 0,998384 | 0,033100 |
| 22 | Советская, 2 | 0,008 | 0,0 | 1,00 | 0,999730 | 0,006200 |
| 23 | Советская, 4 | 0,008 | 0,0 | 0,99 | 0,998457 | 0,023800 |
| 24 | Советская, 6 | 0,015 | 0,0 | 0,99 | 0,998452 | 0,060400 |
| 25 | Советская, 12 | 0,084 | 0,0 | 0,99 | 0,998381 | 0,402500 |
| 26 | Советская, 14 | 0,083 | 0,0 | 0,99 | 0,998381 | 0,401500 |
| 27 | Советская, 16 | 0,083 | 0,0 | 0,99 | 0,998397 | 0,395900 |
| 28 | Советская, 17 | 0,040 | 0,0 | 0,99 | 0,998437 | 0,184100 |
| 29 | Советская, 18 | 0,071 | 0,0 | 0,99 | 0,998393 | 0,336900 |
| 30 | Советская, 21 | 0,044 | 0,0 | 0,98 | 0,998393 | 0,208800 |
| 31 | Урожайная, 1 | 0,021 | 0,0 | 0,98 | 0,998528 | 0,095200 |
| 32 | Урожайная, 2 | 0,015 | 0,0 | 0,98 | 0,998646 | 0,057100 |
| 33 | Урожайная, 3 | 0,024 | 0,0 | 0,98 | 0,998500 | 0,112900 |
| 34 | Урожайная, 4 | 0,023 | 0,0 | 0,98 | 0,998605 | 0,096500 |
| 35 | Урожайная, 6 | 0,022 | 0,0 | 0,98 | 0,998574 | 0,099300 |
| 36 | Центральная, 19 | 0,086 | 0,0 | 0,99 | 0,998442 | 0,405900 |
| 37 | Центральная, 21 | 0,031 | 0,0 | 0,99 | 0,998424 | 0,142400 |
| 38 | Черемушки, 1 | 0,021 | 0,0 | 0,98 | 0,998632 | 0,083300 |
| 39 | Черемушки, 2 | 0,018 | 0,0 | 0,98 | 0,998603 | 0,074100 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Черемушки, 3 | 0,017 | 0,0 | 0,98 | 0,998576 | 0,072500 |
| 41 | Черемушки, 4 | 0,017 | 0,0 | 0,98 | 0,998531 | 0,076300 |
| 42 | Черемушки, 5 | 0,017 | 0,0 | 0,98 | 0,998535 | 0,073200 |
| 43 | Черемушки, 6 | 0,017 | 0,0 | 0,98 | 0,998541 | 0,070900 |
| 44 | Черемушки, 7 | 0,008 | 0,0 | 0,98 | 0,998556 | 0,029800 |
| 45 | Черемушки, 9 | 0,016 | 0,0 | 0,98 | 0,998674 | 0,054500 |
| 46 | Черемушки, 11 | 0,008 | 0,0 | 0,98 | 0,998540 | 0,033200 |
| 47 | Чуднова, 2 | 0,065 | 0,0 | 0,98 | 0,998489 | 0,308200 |
| 48 | Чуднова, 4 | 0,059 | 0,0 | 0,98 | 0,998493 | 0,279000 |
| 49 | Чуднова, 6 | 0,048 | 0,0 | 0,98 | 0,998497 | 0,226100 |
| 50 | Чуднова, 8 | 0,084 | 0,0 | 0,98 | 0,998503 | 0,392700 |
| 51 | Чуднова, 10 | 0,079 | 0,0 | 0,98 | 0,998503 | 0,367100 |
| 52 | Юбилейная | 0,025 | 0,0 | 0,98 | 0,998496 | 0,114100 |
| 53 | Юбилейная 46 | 0,002 | 0,0 | 0,98 | 0,998514 | 0,005600 |
| 54 | Юбилейная, 12 | 0,096 | 0,0 | 0,99 | 0,998384 | 0,458900 |
| 55 | Юбилейная, 14 | 0,096 | 0,0 | 0,99 | 0,998382 | 0,457100 |
| 56 | Юбилейная, 19 | 0,086 | 0,0 | 0,99 | 0,998380 | 0,411800 |
| 57 | Юбилейная, 21 | 0,095 | 0,0 | 0,99 | 0,998427 | 0,454900 |
| 58 | Юбилейная, 23 | 0,091 | 0,0 | 0,99 | 0,998430 | 0,432900 |
| 59 | Юбилейная, 24 | 0,047 | 0,0 | 0,98 | 0,998493 | 0,213800 |
| 60 | Юбилейная, 27 | 0,047 | 0,0 | 0,99 | 0,998427 | 0,224700 |
| 61 | Юбилейная, 29 | 0,047 | 0,0 | 0,99 | 0,998466 | 0,220200 |
| 62 | Юбилейная, 31 | 0,036 | 0,0 | 0,99 | 0,998470 | 0,155700 |
| 63 | Юбилейная, 32 | 0,091 | 0,0 | 0,98 | 0,998410 | 0,430100 |
| 64 | Юбилейная, 34 | 0,087 | 0,0 | 0,98 | 0,998416 | 0,407300 |
| 65 | Юбилейная, 35 | 0,030 | 0,0 | 0,98 | 0,998380 | 0,142900 |
| 66 | Юбилейная, 39 | 0,013 | 0,0 | 0,98 | 0,998499 | 0,056700 |
| 67 | Юбилейная, 43 | 0,088 | 0,0 | 0,98 | 0,998498 | 0,408400 |
| 68 | Юбилейная, 47 | 0,030 | 0,0 | 0,98 | 0,998544 | 0,122700 |
| Котельная №20 с. Поречье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школьная, 80(2) | 0,118 | 0,0 | 1,00 | 0,999873 | 0,045000 |
| 2 | Школьная 93а | 0,031 | 0,0 | 1,00 | 0,999881 | 0,011800 |
| 3 | Школьная, 93 | 0,097 | 0,0 | 1,00 | 0,999885 | 0,036600 |
| 4 | Школьная, 88 | 0,083 | 0,0 | 1,00 | 0,999894 | 0,031000 |
| 5 | Школьная, 91 | 0,096 | 0,0 | 1,00 | 0,999897 | 0,035400 |
| 6 | Школьная, 90 | 0,072 | 0,0 | 1,00 | 0,999888 | 0,026400 |
| 7 | Школьная, 15 | 0,037 | 0,0 | 1,00 | 0,999913 | 0,012900 |
| 8 | Школьная, 41 | 0,091 | 0,0 | 1,00 | 0,999878 | 0,034400 |
| 9 | Клубная, 2 | 0,097 | 0,0 | 1,00 | 0,999885 | 0,036200 |
| 10 | Клубная, 1а | 0,087 | 0,0 | 1,00 | 0,999880 | 0,033000 |
| 11 | Клубная, 1 | 0,009 | 0,0 | 1,00 | 0,999882 | 0,003300 |
| 12 | Клубная, 4 | 0,021 | 0,0 | 1,00 | 0,999898 | 0,005800 |
| 13 | МЧС | 0,010 | 0,0 | 1,00 | 0,999882 | 0,003700 |
| 14 | Школьная | 0,095 | 0,0 | 1,00 | 0,999885 | 0,035500 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноармейская, 18(1) | 0,014 | 0,0 | 1,00 | 0,999189 | 0,032800 |
| 2 | Красноармейская, 18(2) | 0,013 | 0,0 | 1,00 | 0,999215 | 0,029000 |
| 3 | Красноармейская, 18(3) | 0,013 | 0,0 | 1,00 | 0,999191 | 0,030600 |
| 4 | Красноармейская, 20 | 0,143 | 0,0 | 0,99 | 0,999196 | 0,340800 |
| 5 | Красноармейская, 18(5) | 0,131 | 0,0 | 0,99 | 0,999230 | 0,299400 |
| 6 | Красноармейская, 18(7) | 0,061 | 0,0 | 0,99 | 0,999194 | 0,139500 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Красноармейская, 18(6) | 0,277 | 0,0 | 0,99 | 0,999268 | 0,648300 |
| 8 | Красноармейская, 18(4) | 0,042 | 0,0 | 0,99 | 0,999273 | 0,095500 |
| Котельная №1 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Заводская 1 | 0,005 | 0,0 | 1,00 | 0,999748 | 0,004900 |
| 2 | Ул. Заводская 1 | 0,286 | 0,0 | 1,00 | 0,999750 | 0,225500 |
| 3 | Ул. Новостройка 1 | 0,089 | 0,0 | 1,00 | 0,999753 | 0,069400 |
| 4 | Ул. Новостройка 3 | 0,086 | 0,0 | 1,00 | 0,999757 | 0,066900 |
| 5 | Ул. Новостройка 5 | 0,085 | 0,0 | 1,00 | 0,999763 | 0,066000 |
| 6 | Ул. Новостройка 7 | 0,085 | 0,0 | 1,00 | 0,999766 | 0,065700 |
| 7 | Ул. Новостройка 14 | 0,078 | 0,0 | 1,00 | 0,999774 | 0,059500 |
| 8 | Ул. Новостройка 8 | 0,080 | 0,0 | 1,00 | 0,999772 | 0,061300 |
| 9 | Ул. Новостройка 9 | 0,079 | 0,0 | 1,00 | 0,999770 | 0,060700 |
| 10 | Ул. Новостройка 25 | 0,078 | 0,0 | 1,00 | 0,999746 | 0,060700 |
| 11 | Ул. Новостройка 24 | 0,076 | 0,0 | 1,00 | 0,999746 | 0,059300 |
| 12 | Ул. Новостройка 23 | 0,074 | 0,0 | 1,00 | 0,999746 | 0,057000 |
| 13 | Ул. Новостройка 22 | 0,077 | 0,0 | 1,00 | 0,999752 | 0,059600 |
| 14 | Ул. Новостройка 19 | 0,077 | 0,0 | 1,00 | 0,999757 | 0,059300 |
| 15 | Ул. Новостройка 18 | 0,077 | 0,0 | 1,00 | 0,999764 | 0,058900 |
| 16 | Ул. Новостройка 20 | 0,071 | 0,0 | 1,00 | 0,999765 | 0,053900 |
| 17 | Ул. Новостройка 21 | 0,071 | 0,0 | 1,00 | 0,999771 | 0,053200 |
| 18 | Ул. Новостройка 6 | 0,079 | 0,0 | 1,00 | 0,999764 | 0,061300 |
| 19 | Ул. Новостройка 10 | 0,079 | 0,0 | 1,00 | 0,999768 | 0,061200 |
| 20 | Ул. Рабочая 8 | 0,098 | 0,0 | 1,00 | 0,999750 | 0,068300 |
| 21 | Ул. Больничная 10 | 0,142 | 0,0 | 1,00 | 0,999747 | 0,100400 |
| 22 | Ул. Шахтерская 28 | 0,001 | 0,0 | 1,00 | 0,999746 | 0,003700 |
| 23 | Ул. Угольная 31 | 0,015 | 0,0 | 1,00 | 0,999746 | 0,010700 |
| 24 | Ул. Новостройка 16 | 0,080 | 0,0 | 1,00 | 0,999772 | 0,059500 |
| Котельная №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Советская 20 | 0,175 | 0,0 | 1 | 0,999988 | 0,019400 |
| 2 | Ул. Советская 16 | 0,066 | 0,0 | 1 | 0,999981 | 0,007300 |
| 3 | Ул. Советская 14 | 0,032 | 0,0 | 1 | 0,999986 | 0,003500 |
| 4 | Ул. Советская 18 | 0,175 | 0,0 | 1 | 0,999986 | 0,019400 |
| 5 | Ул. Школьная 5 | 0,156 | 0,0 | 1 | 0,999972 | 0,017300 |
| Районная котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Интернациональная 19 | 0,177 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,675100 |
| 2 | Гараж | 0,028 | 0,0 | 0,99 | 0,998671 | 0,130900 |
| 3 | МУП "ТВС" К-10а | 0,028 | 0,0 | 1,00 | 0,998671 | 0,130900 |
| 4 | Интернациональная 18 | 0,066 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,303200 |
| 5 | Интернациональная 13 | 0,163 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,747300 |
| 6 | Мира 26 | 0,128 | 0,0 | 0,94 | 0,998671 | 0,587900 |
| 7 | Мира 39 | 0,213 | 0,0 | 0,92 | 0,998673 | 0,813000 |
| 8 | Мира 41 | 0,211 | 0,0 | 0,92 | 0,998671 | 0,970100 |
| 9 | Мира 42 | 0,120 | 0,0 | 0,92 | 0,998672 | 0,459300 |
| 10 | Мира 27 | 0,111 | 0,0 | 0,92 | 0,998671 | 0,210800 |
| 11 | Мира 37 | 0,190 | 0,0 | 0,92 | 0,998674 | 0,358000 |
| 12 | Мира 35 | 0,194 | 0,0 | 0,92 | 0,998673 | 0,367500 |
| 13 | Мира 40 | 0,252 | 0,0 | 0,93 | 0,998671 | 1,155700 |
| 14 | Мира 43 | 0,120 | 0,0 | 0,92 | 0,998671 | 0,552200 |
| 15 | Мира 16а | 0,198 | 0,0 | 0,94 | 0,998674 | 0,909500 |
| 16 | Мира 16 | 0,111 | 0,0 | 0,94 | 0,998671 | 0,509700 |
| 17 | Мира 20 | 0,161 | 0,0 | 0,94 | 0,998671 | 0,737400 |
| 18 | Школа №2 | 0,400 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 1,528200 |
| 19 | Мира 17 | 0,281 | 0,0 | 0,94 | 0,998671 | 1,292600 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Мира 14 | 0,202 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 0,926500 |
| 21 | Мира 24 | 0,200 | 0,0 | 0,94 | 0,998678 | 0,918200 |
| 22 | Мира 22 | 0,140 | 0,0 | 0,94 | 0,998672 | 0,640800 |
| 23 | Мира 30 | 0,202 | 0,0 | 0,94 | 0,998671 | 0,928800 |
| 24 | Мира 28 | 0,107 | 0,0 | 0,94 | 0,998671 | 0,492700 |
| 25 | Мира 33 | 0,193 | 0,0 | 0,92 | 0,998671 | 0,211700 |
| 26 | Мира 29 | 0,110 | 0,0 | 0,92 | 0,998671 | 0,210300 |
| 27 | Мира 32 | 0,267 | 0,0 | 0,93 | 0,998674 | 1,227300 |
| 28 | Мира 34 | 0,277 | 0,0 | 0,93 | 0,998672 | 1,271900 |
| 29 | Мира 25 | 0,155 | 0,0 | 0,92 | 0,998671 | 0,115100 |
| 30 | Мира | 0,023 | 0,0 | 0,92 | 0,998673 | 0,041900 |
| 31 | Интернациональная 25 | 0,122 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,559500 |
| 32 | Интернациональная 17 | 0,066 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,303200 |
| 33 | Мэрия | 0,043 | 0,0 | 0,97 | 0,998675 | 0,196300 |
| 34 | Интернациональная 23 | 0,126 | 0,0 | 0,96 | 0,998672 | 0,578300 |
| 35 | Интернациональная 21 | 0,179 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 0,823600 |
| 36 | Интернациональная 26 | 0,070 | 0,0 | 0,95 | 0,998672 | 0,319300 |
| 37 | Мира 13 | 0,280 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 1,071200 |
| 38 | Мира 12а | 0,166 | 0,0 | 0,95 | 0,998672 | 0,635200 |
| 39 | Мира 15 | 0,156 | 0,0 | 0,95 | 0,998672 | 0,714500 |
| 40 | Мира 12 | 0,201 | 0,0 | 0,95 | 0,998673 | 0,925100 |
| 41 | ДОУ №14 | 0,171 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 0,785200 |
| 42 | Мира 21 | 0,160 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 0,734800 |
| 43 | Мира 19 | 0,275 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 1,265000 |
| 44 | Мира 18 | 0,158 | 0,0 | 0,95 | 0,998672 | 0,727600 |
| 45 | Мира 11а | 0,167 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,767100 |
| 46 | Мира 11 | 0,116 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,531300 |
| 47 | Мира 13а | 0,277 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 1,272800 |
| 48 | Мира 9 | 0,187 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,856600 |
| 49 | Мира 10 | 0,197 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,905300 |
| 50 | Общежитие | 0,128 | 0,0 | 0,97 | 0,998671 | 0,588900 |
| 51 | Учебный корпус | 0,066 | 0,0 | 0,97 | 0,998672 | 0,301000 |
| 52 | Мира 23 | 0,128 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 0,589500 |
| 53 | Ленина 22 | 0,143 | 0,0 | 0,98 | 0,998675 | 0,658200 |
| 54 | Интернациональная 9 | 0,171 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,786800 |
| 55 | ДДЮТ | 0,043 | 0,0 | 0,99 | 0,998671 | 0,197500 |
| 56 | Интернациональная 7 | 0,169 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,776300 |
| 57 | Интернациональная 4 | 0,098 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,448200 |
| 58 | Интернациональная 6 | 0,170 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,779500 |
| 59 | Интернациональная 14 | 0,169 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,777600 |
| 60 | Интернациональная 15 | 0,170 | 0,0 | 0,98 | 0,998672 | 0,780900 |
| 61 | Мира 6 | 0,195 | 0,0 | 0,98 | 0,998675 | 0,897500 |
| 62 | Мира 5 | 0,194 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,890200 |
| 63 | Интернациональная 10 | 0,169 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,775800 |
| 64 | Интернациональная 12 | 0,162 | 0,0 | 0,98 | 0,998672 | 0,741800 |
| 65 | Коммунистическая 6 | 0,122 | 0,0 | 0,99 | 0,998673 | 0,558100 |
| 66 | Ленина 20 | 0,100 | 0,0 | 0,98 | 0,998672 | 0,458000 |
| 67 | Ленина17 | 0,201 | 0,0 | 0,98 | 0,998673 | 0,925100 |
| 68 | Интернациональная 2 | 0,097 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,444900 |
| 69 | Мира 4 | 0,100 | 0,0 | 0,98 | 0,998676 | 0,458700 |
| 70 | Детский сад | 0,135 | 0,0 | 0,98 | 0,998673 | 0,621600 |
| 71 | Ленина 18 | 0,103 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,471800 |
| 72 | Коммунистическая 7 | 0,122 | 0,0 | 0,99 | 0,998676 | 0,559900 |
| 73 | Коммунистическая 5 | 0,120 | 0,0 | 0,99 | 0,998671 | 0,552600 |
| 74 | Коммунистическая 9 | 0,079 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,360600 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | ГПТУ | 0,100 | 0,0 | 0,98 | 0,998672 | 0,458000 |
| 76 | Мастерские | 0,128 | 0,0 | 0,98 | 0,998674 | 0,588900 |
| 77 | Мира 7 | 0,200 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,920000 |
| 78 | Детский сад | 0,057 | 0,0 | 0,97 | 0,998672 | 0,261700 |
| 79 | Детский сад | 0,057 | 0,0 | 0,97 | 0,998673 | 0,261700 |
| 80 | Кузьменко 1 | 0,245 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 1,127200 |
| 81 | Кузьменко 2 | 0,123 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,565400 |
| 82 | Мира 1 | 0,114 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,524100 |
| 83 | Мира 2 | 0,113 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,520200 |
| 84 | Мира 3 | 0,200 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 0,917700 |
| 85 | Поликлиника | 0,114 | 0,0 | 0,96 | 0,998672 | 0,523500 |
| 86 | Интернациональная 8 | 0,170 | 0,0 | 0,99 | 0,998671 | 0,779900 |
| 87 | Интернациональная 16 | 0,128 | 0,0 | 0,98 | 0,998674 | 0,588900 |
| 88 | Кузьменко 4б | 0,245 | 0,0 | 0,96 | 0,998671 | 1,127200 |
| 89 | Коммунистическая 4 | 0,124 | 0,0 | 0,99 | 0,998673 | 0,567700 |
| 90 | Станция перекачки сточных вод | 0,003 | 0,0 | 0,99 | 0,998675 | 0,017800 |
| 91 | Коммунистическая 1 | 0,057 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,261700 |
| 92 | Ленина 3а | 0,019 | 0,0 | 0,99 | 0,998679 | 0,083500 |
| 93 | Ленина 1а | 0,019 | 0,0 | 0,99 | 0,998679 | 0,084800 |
| 94 | Церковь | 0,043 | 0,0 | 0,99 | 0,998674 | 0,194100 |
| 95 | Октябрьская 3а | 0,028 | 0,0 | 0,99 | 0,998673 | 0,130900 |
| 96 | Ленина 6а | 0,119 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,548000 |
| 97 | Октябрьская 7 | 0,054 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,246700 |
| 98 | Полиция | 0,030 | 0,0 | 0,99 | 0,998671 | 0,137400 |
| 99 | Ленина, 12 | 0,064 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,294400 |
| 100 | Октябрьская 13 | 0,126 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,576500 |
| 101 | Октябрьская 12 | 0,021 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,098100 |
| 102 | Октябрьская, 11 | 0,040 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,152800 |
| 103 | Октябрьская, 9 | 0,040 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,152800 |
| 104 | Октябрьская 1а | 0,043 | 0,0 | 0,99 | 0,998675 | 0,196300 |
| 105 | Ленина 1 | 0,034 | 0,0 | 0,99 | 0,998675 | 0,155200 |
| 106 | Ленина, 3 | 0,060 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,228500 |
| 107 | Ленина 5 | 0,060 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,274700 |
| 108 | Ленина 11 | 0,034 | 0,0 | 0,99 | 0,998676 | 0,156400 |
| 109 | Ленина 23 | 0,086 | 0,0 | 0,99 | 0,998674 | 0,393200 |
| 110 | Ленина 9 | 0,060 | 0,0 | 0,99 | 0,998675 | 0,277000 |
| 111 | Ленина 7 | 0,045 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,204400 |
| 112 | Ленина 16 | 0,177 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,812100 |
| 113 | АЗС | 0,008 | 0,0 | 0,98 | 0,998673 | 0,033800 |
| 114 | Сахуголь 2 | 0,028 | 0,0 | 0,98 | 0,998674 | 0,130900 |
| 115 | Дом интернат | 0,057 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,261700 |
| 116 | Детское отделение | 0,057 | 0,0 | 0,98 | 0,998671 | 0,261700 |
| 117 | Больница | 0,157 | 0,0 | 0,98 | 0,998673 | 0,719700 |
| 118 | Гараж | 0,008 | 0,0 | 0,98 | 0,998672 | 0,031900 |
| 119 | ВГСО | 0,097 | 0,0 | 0,99 | 0,998673 | 0,445500 |
| 120 | Мира 26 | 0,066 | 0,0 | 0,94 | 0,998672 | 0,302200 |
| 121 | Коммунистическая 3 | 0,123 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,563600 |
| 122 | Ленина 14 | 0,124 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,569600 |
| 123 | Фахмин | 0,010 | 0,0 | 0,97 | 0,998672 | 0,030600 |
| 124 | ПСО | 0,028 | 0,0 | 0,98 | 0,998678 | 0,127300 |
| 125 | Школа №1 | 0,114 | 0,0 | 0,99 | 0,998671 | 0,523500 |
| 126 | Школа №1 | 0,057 | 0,0 | 0,99 | 0,998671 | 0,261700 |
| 127 | ВНС4 | 0,028 | 0,0 | 0,98 | 0,998674 | 0,130900 |
| 128 | ИП Василенко | 0,028 | 0,0 | 0,98 | 0,998677 | 0,129200 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Склад ИП Сим | 0,008 | 0,0 | 0,98 | 0,998672 | 0,034400 |
| 130 | Баня | 0,003 | 0,0 | 0,99 | 0,998673 | 0,009700 |
| 131 | Ленина, 10 | 0,028 | 0,0 | 0,99 | 0,998672 | 0,130900 |
| 132 | Октябрьская жилой дом | 0,080 | 0,0 | 0,99 | 0,998675 | 0,305600 |
| 133 | Школа ул. Интернациональная | 1,095 | 0,0 | 0,95 | 0,998671 | 4,183400 |
| 134 | Октябрьская, 6 | 0,166 | 0,0 | 0,99 | 0,998676 | 0,634200 |
| 135 | ул. Интернациональная, 5 | 0,103 | 0,0 | 0,99 | 0,998679 | 0,393500 |
| 136 | Мира 12а пристройка | 0,033 | 0,0 | 0,95 | 0,998679 | 0,123400 |
| 137 | Гараж | 0,033 | 0,0 | 0,98 | 0,998675 | 0,127200 |
| 138 | Мира 28 Нежилая пристройка к ж | 0,150 | 0,0 | 0,94 | 0,998676 | 0,689000 |
| 139 | Физ.Спорт.Комплекс | 0,339 | 0,0 | 0,95 | 0,998701 | 1,295100 |
| 140 | Дом культуры | 0,527 | 0,0 | 0,97 | 0,998671 | 2,013400 |
| 141 | Дом интернат | 0,335 | 0,0 | 0,99 | 0,998715 | 1,365800 |
| Котельная №3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Речная улица | 0,539 | 0,0 | 1 | 0,99968 | 0,004000 |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СОШ | 0,05 | 0 | 1 | 0,99968 | 0,0004 |

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска тепла показаны в таблице 18.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей от рассматриваемых источников тепловой энергии представлены графически на рисунках 18 – 34.

Рисунок 18. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №1, Гкал/от.период

Рисунок 19. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №2, Гкал/от.период

Рисунок 20. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №3, Гкал/от.период

Рисунок 21. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №5, Гкал/от.период

Рисунок 22. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №6, Гкал/от.период

Рисунок 23. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №8, Гкал/от.период

Рисунок 24. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №9, Гкал/от.период

Рисунок 25. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №10, Гкал/от.период

Рисунок 27. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №19 с. Краснополье, Гкал/от.период

Рисунок 28. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №20 с. Поречье, Гкал/от.период

Рисунок 29. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №21, Гкал/от.период

Рисунок 30. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №1 с. Бошняково, Гкал/от.период

Рисунок 31. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №2 с. Бошняково, Гкал/от.период

Рисунок 32. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям Районной котельной №1, Гкал/от.период

Рисунок 34. Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной №3 (ДЮСШ) и котельной №4 с. Лесогорское (школа), Гкал/от.период

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

  - Установка резервного оборудования

Установка резервного (дополнительного) оборудования не предполагается.

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой  сети

приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

В соответствии с требованиями к разработке и актуализации Схем теплоснабжения выполнена оценка надежности теплоснабжения в аварийных режимах.

В электронной модели системы теплоснабжения разработаны аварийные режимы, которые характеризуются гидравлическими режимами подачи тепловой энергии потребителям в случае аварии на тепловых сетях котельной №1 и котельной №2. В настоящее время тепловые сети котельной №1 и №2 соединены трубопроводами Ду 150 и 200 мм.

- Аварийный режим на тепломагистрали от котельной №2

Согласно существующему положения сети котельных №1 и №2 по ул. Заводская и ул. Свободная соединены тепловой сетью диаметрами 150 и 200 мм. При аварийном режиме на тепломагистрали от котельной №2 до участка УЗВ-1, котельная №2 будет полностью отключена от сети теплоснабжения. Подача тепловой энергии потребителям будет осуществляться от котельной №1. В указанном режиме произведен гидравлический расчет циркуляции теплоносителя.

При полном переключении нагрузки от котельной №2 на котельную №1 существующая магистральная сеть не позволяет обеспечить циркуляцию теплоносителя у потребителей на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области. Путь построения и пьезометрический график до характерного потребителя представлены на рисунках 35 и 36.

Рисунок 35. Путь построения пьезометрического графика до характерного потребителя при аварийном отключении участка тепловой сети от котельной №2 до УЗВ-1

Рисунок 36. Пьезометрический график до характерного потребителя при аварийном отключении участка тепловой сети от котельной №2 до УЗВ-1

Согласно произведенному расчету гидравлического режима с целью возможности выполнения указанных переключений рекомендуется произвести перекладку магистрального трубопровода от ТК-4 до отсечной задвижки с увеличением диаметра до Ду 300. Также необходимо заменить сетевые насосы на котельной №1 с целю увеличения напора теплоносителя на выходе из котельной.

Графически, участок, предлагаемый к перекладке с увеличением диаметра, представлен на рисунке 37.

Рисунок 37. Магистральная сеть, предлагаемая к перекладке с увеличением диаметра

При осуществлении указанной перекладки и увеличения напора теплоносителя на выходе из котельной №1, гидравлический режим в аварийном режиме позволяет обеспечивать потребителей требуемым объемом тепловой энергии. Пьезометрический график до характерного потребителя представлен на рисунке 38.

Общая сумма необходимых затрат на рассматриваемую перекладку тепловых сетей составляет 35072,81 тыс. руб. (с НДС).

Рисунок 38. Пьезометрический график до характерного потребителя при аварийном отключении участка тепловой сети от котельной №2 до УЗВ-1 (с учетом перекладки с увеличением диаметра до участков и повышение напора теплоносителя на выходе из котельной)

Еще одним вариантом для полного переключения нагрузок от котельной №2 на котельную №1 является строительство новой магистральной тепловой сети от ТК-2 до УЗВ-1 диаметром 400 мм. Путь построения и пьезометрический график до характерного потребителя представлены на рисунках 39 и 40.

Общая сумма необходимых затрат на строительство данного участка составляет 11026,536 тыс. руб. (с НДС).

Рисунок 39. Путь построения пьезометрического графика до характерного потребителя при строительстве участка тепловой сети от ТК-2 до УЗВ-1

Рисунок 40. Пьезометрический график до характерного потребителя при строительстве участка тепловой сети от ТК-2 до УЗВ-1 (с учетом повышения напора теплоносителя на выходе из котельной №1)

- Аварийный режим на тепломагистрали от ТК-7 до ТК-15

При аварийном режиме на рассматриваемом участке, часть абонентов котельной №1 будут переключены на котельную №2.

На рисунке ниже представлена схема подключения тепловых сетей при аварийном режиме на участке от ТК-7 до ТК-15.

В	данном	режиме	произведен	гидравлический	расчет	циркуляции теплоносителя.

Рисунок 41. Схема подключения абонентов при аварийном режиме на участке от ТК-7 до ТК-15

Согласно произведенному расчету гидравлического режима с целью возможности выполнения указанных переключений рекомендуется произвести перекладку магистрального трубопровода от ТК-6 до ТК 11 с увеличением диаметра до Ду 300. Графически, участок, предлагаемый к перекладке с увеличением диаметра, представлен на рисунке 42.

Рисунок 42. Магистральная сеть, предлагаемая к перекладке с увеличением диаметра

При осуществлении указанной перекладки, гидравлический режим в аварийном режиме позволяет обеспечивать потребителей требуемым объемом тепловой энергии. Пьезометрический график до характерного потребителя представлен на рисунке 43.

Общая сумма необходимых затрат на рассматриваемую перекладку тепловых сетей составляет 17127,84 тыс. руб. (с НДС).

Рисунок 43. Пьезометрический график до характерного потребителя при аварийном отключении участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-15 (с учетом перекладки с увеличением диаметра)

- Аварийный режим на тепломагистрали от ТК-2 до ТК-3

При аварийном режиме на рассматриваемом участке, часть абонентов котельной №2 будут переключены на котельную №1.

На рисунке ниже представлена схема подключения тепловых сетей при аварийном режиме на участке от ТК-2 до ТК-3.

В	данном	режиме	произведен	гидравлический	расчет	циркуляции теплоносителя.

Рисунок 44. Схема подключения абонентов при аварийном режиме на участке от ТК-2 до ТК-3

Согласно произведенному расчету гидравлического режима с целью возможности выполнения указанных переключений рекомендуется произвести перекладку магистрального трубопровода от ТК-71 до Узел-13 с увеличением диаметра до Ду 80. Графически, участок, предлагаемый к перекладке с увеличением диаметра, представлен на рисунке ниже.

Рисунок 45. Магистральная сеть, предлагаемая к перекладке с увеличением диаметра

При осуществлении указанной перекладки, гидравлический режим в аварийном режиме позволяет обеспечивать потребителей требуемым объемом тепловой энергии. Пьезометрический график до характерного потребителя представлен на рисунке ниже.

Общая сумма необходимых затрат на рассматриваемую перекладку тепловых сетей составляет 4337,26 тыс. руб. (с НДС).

Рисунок 46. Пьезометрический график до характерного потребителя при аварийном отключении участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 (с учетом перекладки с увеличением диаметра)

  - Устройство резервных насосных станций

При переключении существующих потребителей от котельной №3 на перспективную новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск, необходимо строительство насосной станции производительностью 163,04 т/ч.

  - Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41- 6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках Углегорского муниципального округа Сахалинской области не планируется.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Показатели надежности системы теплоснабжения актуализированы по состоянию на отчетный год. Изменения показателей надежности происходят по причине износа и мероприятий по реконструкции тепловых сетей на участках от имеющихся источников тепловой энергии.